## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0008_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0992 |  |  | Transmital Date: 23-May-2022
Document Title: Electrical Equipment Arrangement Layout For Switchgear Building of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0103-EL-TR-0992 |  |  | Transmital Date: 23-May-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0008_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | درب اتاق باتری در وسط دیوار جانمایی گردد. |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | با توجه به آخرین ویرایش مدرک معماری که با شماره ترنسمیتال 1370 ارسال شده است، این مدرک مورد بازنگری قرار گرفت. لازم به ذکر است هنگام تولید مدرک معماری نظرات بخش برق نیز در این مدرک لحاظ شده است. ازاینرو خواهشمند است بر اساس تغییرات جدید مدرک مجددا توسط آن کارفرمای محترم مورد بازنگری قرار گیرد.
2 | سینک و Eye wash به طرف دیگر درب ورودی منتقل گردد. |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | با توجه به آخرین ویرایش مدرک معماری که با شماره ترنسمیتال 1370 ارسال شده است، این مدرک مورد بازنگری قرار گرفت. لازم به ذکر است هنگام تولید مدرک معماری نظرات بخش برق نیز در این مدرک لحاظ شده است. ازاینرو خواهشمند است بر اساس تغییرات جدید مدرک مجددا توسط آن کارفرمای محترم مورد بازنگری قرار گیرد.
3 | فیوز باکس به محل فعلی سینک جابجا گردد. |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | با توجه به آخرین ویرایش مدرک معماری که با شماره ترنسمیتال 1370 ارسال شده است، این مدرک مورد بازنگری قرار گرفت. لازم به ذکر است هنگام تولید مدرک معماری نظرات بخش برق نیز در این مدرک لحاظ شده است. ازاینرو خواشهمند است بر اساس تغییرات جدید مدرک مجددا توسط آن کارفرمای محترم مورد بازنگری قرار گیرد.
4 | فن تهویه در ضلع دیوار درب خروجی و مقابل محل نصب کولر ضد انفجار تعبیه گردد |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | فن تهویه بر اساس مدارک بخش HVAC جانمایی شده است. در صورتی که با توجه به تغییر نقشه معماری، نیاز به جابه جایی باشد، بعد از بازنگری آن کارفرمای محترم محل آن تغییر پیدا خواهد کرد.
5 | کولر ضد انفجار در مقابل درب ورودی نصب گردد. |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | اتاق باتری به کولر ضد انفجار نیاز ندارد.
6 | ترانشه در مقابل درب کوچک کلید خانه بصورت مسقف (یا به صورت کاندویت بانک) اجرا شود. |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | ترانشه به صورت "lean Concrete" در نظر گرفته شده است. در مدرک نیز عنوان اسلب بتنی ذکر شده است.
7 | کلید مربوط به ورودی شبکه در وسط باس قرار بگیرد، طرفین باس به منظور توسعه آینده از هر طرف 1.5 متر فاصله لحاظ شود. |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | از سمت چپ تابلوهای LV تا تابلوی شارژر 1.5 متر فاصله در نظر گرفته شده است.
8 | تجهیزات نمایش داده شده با عنوان spare حذف شود، نمایش ترانشه به تنهایی کفایت می کند. |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | اعمال گردید.
9 | دستگاه شارژر و پانل VFD جابجا گردند. |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | به دلیل رعایت فاصله کمتر بین اتاق باتری و شارژر، دستگاه شارژر پشت اتاق باتری در نظر گرفته شده است.
10 | تابلوی روشنایی کلید خانه نمایش داده شود. |  | 1401-2294-85732 | 1401-03-11 | تابلوی روشنایی کلیدخانه تابلوی "WELL XX-DP01" می باشد که در نقشه نشان داده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 30-May-22 |  |  |  |  | Date: