## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0702 |  |  | Transmital Date: 3/9/2022
Document Title: Utility Consumption List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-0702 |  |  | Transmital Date: 3/9/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0006_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مدرک ارسالی تحت عنوان "میزان مصرف نیتروژن اعلامی توسط یکی از سازندگان کمپرسور" بعنوان مدرک مثبته تلقی نمی گردد چراکه توسط سازنده ارایه نشده است و در سربرگ پیمانکار و توسط ایشان تهیه شده است. در این برهه از پروژه و با توجه به ابرام پیمانکار در مقادیر مزبو، اعلام می گردد که مسولیت کفایت مقادیر ارایه شده در عملیات تجهیزات پروژه تماما بر عهده پیمانکار پروژه است. |  | 1401-2294-33758 | 1401/02/02 | پیشنهاد سازنده به همراه مدرک ارسال می گردد.
2 | محاسبات مربوط به مقادیر گاز پتویی مخازن ذخیره و Sump گلایکول در ذیل همین مدرک ارایه گردد. |  | 00/2294/366632 | 1400/10/26 | اعمال گردید.
3 | میزان مصرف سوخت توسط پکیج نمزدا نسبت به ویرایش قبل تغییر قابل ملاحظه ای داشته است که به تنهایی پنج برابر کل مصرف گاز سوخت در نظر گرفته شده در اسناد پیمان برای مصرف گاز مربوطه می باشد. |  | 00/2294/366632 | 1400/10/26 | این میزان مصرف با توجه به استعلام از سازندگان پکیج نم زدا در نظر گرفته شده است که مربوط به بیشترین میزان مصرف سوخت با توجه به افت بازدهی سیستم در بازه ی سالهای بهره برداری می باشد.
4 | میزان مصرف گازوییل توسط دیزل ژنراتور پس از نهایی شدن ظرفیت و لیست بارهای اضطراری قابل صحه گذاری خواهد بود. |  | 00/2294/366632 | 1400/10/26 | مورد تایید است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021