## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1019 |  |  | Transmital Date:5/29/2022
Document Title:Oil Contaminated Water System Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1019 |  |  | Transmital Date:5/29/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS - D00-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0003 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | همانگونه که از نام مدرک مشخص است (LAYOUT) نقشه ها میبایست با جزئیات، کامل و جامع طراحی شود |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/12 | در این مدرک عمق و مختصات کانالها نشان داده شده، جهت بررسی ابعاد کانالها به مدرک calculation مربوطه مراجعه شود و تایپ کانالها هم در نقشه typical مربوطه نمایش داده شده
2 | پیرو بند 1 ، شیب بندی سایت، سیستم جمع آوری آب های آلوده و تمیز به طور کامل ترسیم نشده است |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/12 | از آنجایی که مدارک مربوطسیستمهای جمع آوری آبهای آلوده و تمیز از هم مجزا هستند، اطلاعات مربوط به هرکدام به صورت مجزا در مدرک مربوطه ارائه شده است و اطلاعات مربوط به شیب بندی محوطه ها در مدرک Road & Paving مربوطه موجود است. در این مدرک به طور اختصاصی سیستم جمع آوری آبهای آلوده بررسی شده است
3 | لژاند نقشه تکمیل گردد |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/12 | لطفا کمبود اطلاعات عنوان گردند تا در لژاند اضافه شوند
4 | جانمایی دیچ آب آلوده و کالکشن پیت زیر سایبان ها ، منهول های آب آلوده ، لوله های انتقال و ... با تعیین تراز بالا و پایین و نقاط مختصاتی انجام گیرد |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/12 | مطابق مذاکرات در جلسه مربوطه اطراف محوطه زیر سایبان، دیچ اضافه گردید
5 | ابعاد و ارتفاع مربوط به کالکشن پیت و منهول میبایست بر اساس نقشه های استاندارد و تیپیکال در نقشه LAYOUT لحاظ گردد |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/12 | در این سیستم از منهول استفاده نشده ولی ابعاد کلیه اجزای سیستم در مدرک Calculation مربوطه محاسبه و اعلام گردیده
6 | در خصوص کدهای ارتفاعی درج شده، دقت نظر بابت شیب بندی و تقاطع ها به کار گرفته شود.( برای مثال شیب با امتداد N=694.00 و ابهام در سرانجام هدایت آب تمیز) |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/12 | فلسفه سیستم جمع آوری آبهای روغنی در مدرک calculation مربوطه اعلام شده و سیستم توسط نرم افزار آنالیز شده و سیستم جواب داده است
7 | محل تقاطع کانالهای آبهای سطحی با جاده مشخص نیست |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/12 | موارد مربوط به کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در مدرک مربوطه به دیتیل بررسی شده
8 | کانال آب سطحی و آب آلوده به درستی تفکیک نشده |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/12 | لطفا ابهامات موردی ذکر شود که امکان بررسی و پاسخگویی میسر باشد. دو سیستم کاملا از هم جدا هستند و در تبعیت از سیستم موجود ، پس از 20 دقیقه بارش رواناب جاری بر محوطه های روغنی تمیز بوده و وارد سیستم جمع آوری آبهای سطحی تمیز میشود. سیستم روغنی در مدرک Calculation مربوطه کاملا توضیح داده شده
9 | مطابق با مذاکرات انجام شده طی بازدید میدانی، مقرر گردید محل جمع آوری آبهای سطحی و آلوده از هم جدا باشند که در نقشه ارسالی به طور دقیق مشخص نیست |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/12 | کاملا از هم جدا هستند و شیب بندی پیوینگ های هر ناحیه به نحوی است که رواناب سطحی هر ناحیه به سمت کانالی که مخصوص آن ناحیه تعبیه شده جاری گردد. نحوه شیب بندی و محدوده محوطه ها نمایش داده شده و جهت شیب با فلش نشان داده شده
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: