## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1025 |  |  | Transmital Date: 30 May 2022
Document Title: F&G Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1025 |  |  | Transmital Date: 30 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است MAC-2101،MAC-2105 به بیرون ساختمان منتقل شوند ( از نوع Outdoor ) |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
2 | با توجه به ابعاد اتاق کنترل ، تعداد دتکتورها مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
3 | لازم است داخل Trench، دتکتور به تعداد کافی لحاظ شود. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
4 | یک آلارم دیداری در کنار BL-2101 اضافه گردد. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
5 | آلارم دیداری و شنیداری در بیرون ساختمان کنار درب اصلی اضافه شود ( از نوع Outdoor ). |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
6 | در اتاق باطری ، دتکتور حرارتی اضافه شود. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | در طی بازدید انجام شده مشخص گردید اتاق باتری ساختمان کنترل تبدیل به انبار شده است، به همین دلیل تجهیزات این اتاق حذف گردیدند.
7 | لازم است سیستم اعلان حریق از نوع آدرس پذیر باشد و در قسمت Notes اضافه شود. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
8 | در صورت وجود سقف کاذب ، دتکتور به تعداد کافی پیش بینی گردد. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | دتکتور مربوط به سقف کاذب به مدرک اضافه گردید.
9 | با توجه به تفاوت در مشخصات فنی اجزای سیستم اعلان حریق اتاق باطری و سایر اتاق های ساختمان تعداد اجزا در MTO اصلاح شود. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | تفاوت دتکتورهای اتاق باتری با سایر اتاق ها در مدرک Datasheet for F&G Detectors به صورت کامل مشخص می گردد و در نقشه تنها به صورت خلاصه تعداد دتکتورها مشخص گردیده شده است.
10 | مشخصات فنی سیستم اعلان حریق جهت بررسی به این امور ارسال گردد. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | مشخصات فنی سیستم اعلان حریق در مدرک Specification For Fire & Gas System آورده شده است و این مدرک AFD شده است.
11 | عنوان مدرک از F&G Location Layout به Fire Alarm layout تغییر یابد. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | با توجه به وجود تجهیزات دتکتور در ساختمان صرفا Fire Alarm Layout نمایشگر کلیه ادوات نمی باشد وعنوان F&G LOCATION LAYOUT برای این مدرک مناسب می باشد اما در صورت اصرار کارفرمای محترم این نام تغییر داده می شود.
12 | تجهیزات FIRE ALARM متناسب برای تمام ساختمان های برق ( سویچ روم، اتاق باطری شارژر/ UPS ، اتاق باطری ، ...) نمایش داده شود. |  | 01/2294/177038 | 1401/05/23 | مدرک بروز رسانی و اصلاح گردید.
13
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 Jan 2022 |  |  |  |  | Date: