## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1025 |  |  | Transmital Date: 30 May 2022
Document Title: F&G Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1025 |  |  | Transmital Date: 30 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Voting براي H2 Detector در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04742 | 2022-06-18 | در طی بازدید انجام شده مشخص گردید اتاق باتری ساختمان کنترل تبدیل به انبار شده است، به همین دلیل تجهیزات این اتاق حذف گردیدند.
2 | مختصات ديتكتور ها ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04742 | 2022-06-18 | ارتفاع و جانمایی ادوات در نقشه مشخص گردیده شده است و لازم به ذکر است محل جانمایی نهایی در ساختمان در هنگام نصب تجهیزات درسایت مشخص می گردد.(این مورد در Note4 توضیح داده شده است.)
3 | بازگشت به نوت شماره 4،Elevation ها بر اساس پلن موجود نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04742 | 2022-06-18 | ارتفاع نصب دتکتورها در جداول کنار نقشه ها بر اساس استانداردهای مربوطه ذکر شده است و در Note4 نیز بیان شده است که ارتفاع نهایی دتکتورها در هنگام نصب نهایی می شود.
4 | نوع ديتكتورها ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04742 | 2022-06-18 | نوع دتکتورها درمدرک Datasheet for F&G Detectors مشخص گردد.
5 | بر اساس مدرك F&G Design Criteria: FIRE DETECTION DEVICES IN BUILDING بررسي و در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04742 | 2022-06-18 | مدرک بروز رسانی و اصلاح گردید.
6 | بر اساس مدرك F&G Design Criteria: FLAMMABLE GAS DETECTION DEVICES IN BUILDING بررسي و در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04742 | 2022-06-18 | با توجه به اینکه ساختمان های این سایت دارای سیستم HVAC نمی باشند و ورودی هوا از سایت به ساختمان وجود ندارد، لزومی به استفاده از دتکتورهای گاز برای ساختمان ها نمی باشد، لذا طراحیF&G به گونه ای است که دتکتورها تنهادر داخل ساختمان ها دیده شده اند.
7 | بر اساس مدرك F&G Design Criteria: TOXIC GAS DETECTION DEVICES IN BUILDING بررسي و در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04742 | 2022-06-18 | با توجه به اینکه ساختمان های این سایت دارای سیستم HVAC نمی باشند و ورودی هوا از سایت به ساختمان وجود ندارد، لزومی به استفاده از دتکتورهای گاز برای ساختمان ها نمی باشد، لذا طراحیF&G به گونه ای است که دتکتورها تنهادر داخل ساختمان ها دیده شده اند.
8
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 18 Jun 2022 |  |  |  |  | Date: