## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0006_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0954 |  |  | Transmital Date: May-15th-2022
Document Title: PAGA Equipment Layout for Area |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-TE-TR-0954 |  |  | Transmital Date: May-15th-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0006_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | تعداد اقلام مخابراتي اعم از intercom ها، تعداد بلندگوها Outdoor و ... براي زيرسيستم PAGA متناسب با مدرك Block diagram تاييد شده مجددا بررسي و اصلاحات مقتضي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-04610 | Jun-08th-2022 | مدرک بلوک دیاگرام صراف شماتیک می باشد و نقشه جانمایی تعداد اقلام را مشخص مینماید لذا نقشه دیاگرام در نسخه نهایی بر اساس تجهیزات واقعی چیدمان شده، به روز رسانی میگردد
2 | لازم است برگه ايي جهت تجهيزات Indoor به مجموعه مدرك اضافه گردد، با اينكه در نام مدرك For Area ميباشد با اين حال نمايش تجهيزات بيروني نيازمندي ها پروژه را محقق نمي نمايد. |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-04610 | Jun-08th-2022 | برای تجهیزات Indoor مدرک مجزایی وجود دارد . رجوع گردد به Telecom Equipment layout for control building
3 | لازم است، توضيحات تكميلي درخصوص برگه سوم مدرك توسط پيمانكار ارائه گردد ( ؟!؟ ) ... قطعاٌ اين برگه نيازمنديهاي مربوط به مطالعات پوشش سيگنال صوتي را محقق نمي نمايد. 1- بازگشت به مفاد مندرج در بخش 3.2.6 صفحه 47/153 از شرح كار احداث رديف تراكم گاز در تعهد پيمانكار - پيوست 10 اسناد پيمان - به شماره مدرك 1560-BK-GEN-PM-TPK-0003-08-981217 "محاسبات پخش صوت و پوشش سیستم پیجینگ در تمامی محوطه ها و ساختمانهای پروژه میبایست بر اساس داده های ورودی مطالعات noise study توسط پیمانكار برنده مناقصه و در مرحله طراحی تفصیلی انجام گردد." لذا، لازم خواهد بود پيمانكار مطابق با مندرجات شرح كار اقدام نمايد. 2- با توجه به اينكه مدرك مطالعات پوشش سيگنال سيستم اعلان و هشدار توسط نرم افزارهاي تخصصي هر برند توليد كننده تجهيزات PAGA ارائه ميشود و اين مدرك ميتواند بعد از TBE و انتخاب تاميين كننده تجهيزات در VDB ارائه گردد. (بعنوان پيشنهاد) |  | BK-SUR-ENG-TEL-01-04610 | Jun-08th-2022 | جانمایی بر اساس قرارداد شرح کار و بخش توسعه سایت می باشد محاسبات صوت در شیت دوم و در ویرایش قبلی نیز اضافه شده بود . لازم به توضیح است فلسفه چیدمان بلنگوها تمرکز بر حضور افراد می باشد. در داخل شلتر کمپرسورها بلندگویی جانمایی نشده ولی پوشش بلندگوها محوطه شلتر را کاور مینماید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: AP.Golrang | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: Jun-08th-2022 |  |  |  |  | Date: