## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0867 |  |  | Transmital Date: 27 Apr 2022
Document Title: Instrument Index |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0867 |  |  | Transmital Date: 27 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مسئوليت تمامي آيتم ها از نظر نوع و تعداد بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | ملاحظه گردید . این مدرک مطابق با آخرین رویژن P&ID بررسی و به روزرسانی گردید.
1 | آيتم سطر 2 ، Corrossion Transmitter اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | به Corrossion portable meter تغییر یافت.
2 | اطلاعات مربوط به ESDV-2102 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | بررسی و اعمال گردید.
3 | رنج مربوط به ادوات دما درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | رنج دمایی در مدرک دیتاشیت دما آورده شده است.
4 | تمامي كامنت هاي فرآيندي بر روي ديتا شيت هاي ادوات بر روي اين مدرك نيزدر نظر گرفته شود و هيچ گونه مغايرتي بين مدارك وجود نداشته باشد. مسئوليت تطابق اين مدرك با ديتاشيت ها بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | داده های پروسسی مجددا با گروه پروسس چک گردید.
5 | رنج ها براي تمامي ادوات در اين مدرك مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | رنج های TG و TT اضافه گردید.
6 | در مدرك P&ID براي LG-2114 (A/B/C/D) اشاره شده است. موارد در مدرك منعكس يا اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | در P&ID با آخرین رویژن ، به LG-2114 اشاره نشده است ودر p&ID-004 در رویژن جدید این LG-2114 حذف گردید.
7 | Line Number ها مجدد چك شود. براي مثال شماره خط براي FG-2111 با مدرك P&ID تناقض دارد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | line number مطابق با آخرین رویژن P&ID به روزرسانی گردید.
8 | نسخه مدرك P&ID كه اين مدرك بر اساس آن ارائه شده است، ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | نسخه مدرک P&ID در این مدرک مطابق با آخرین رویژن p&ID می باشد.
9 | نوع آلارم در صورت وجود مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | تمامی آلارم ها مطابق با آخرین رویژن p&ID به روزرسانی گردید.
10 | Type ادوات ابزاردقيق مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | نوع تجهیزات مطابق با آخرین رویژن P&ID اضافه گردید.
11 | سايز Safety Valves در مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | سایز saftey valve در مدرک دیتاشیت این تجهیز آورده شده است.
12 | ستوني تحت عنوان Accessories اضافه گردد كه در صورت نياز ادوات به Accessories در آن درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | در دیتاشیت مرتبط هر تجهیز آورده شده است Accessories
13 | Thermowell در مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | در نت 2 اشاره شده است که ترموول همراه با TG و TT تهیه می شود.
14 | تمامي آيتم ها با مدرك P&ID چك گردد براي مثال TG-2142 در مدرك وجود ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | این مدرک مطابق با آخرین رویژن P&ID بررسی و به روزرسانی گردید.
15 | آيتم XV-2144 در P&ID اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04195 | 2022-05-10 | مدرک مطابق با آخرین رویژن اصلاح گردید.
16
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10 May 2022 |  |  |  |  | Date: