## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0879 |  |  | Transmital Date: 30-Apr-2022
Document Title: Calculation Note For Earthing & Lightning System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0879 |  |  | Transmital Date: 30-Apr-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بند References به استاندارد IPS-E-EL-100 (1) و مدارک پروژه نظیر معیارهای طراحی و مشخصات فنی مربوطه ارجاع داده شود. |  | 1401-2294-82854 | 1401-03-09 | استاندارد IPS اضافه گردید. همچنین گزارش مطالعات خاک نیز به عنوان مرجع قرار گرفت.
2 | گزارش ژئو الکتریک جهت بررسی صحت حداکثر مقاومت واحد در عمق 3 متری ارائه گردد. |  | 1401-2294-82854 | 1401-03-09 | گزارش مطالعات خاک به عنوان پیوست در مدرک قرار گرفته است.
3 | طول راد می بایست 3 متر در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-82854 | 1401-03-09 | مطابق با کامنت کارفرمای محترم، هادی لخت برای سیستم زمین اصلی و دورتادور ساختمان پست در نظر گرفته شده است. برای سیستم زمین ابزاردقیق از میله راد 1 متری استفاده شده است. در حالیکه برای سیستم زمین صاعقه گیر از رادهای 3 متری استفاده شده است. لازم به ذکر است تمامی موارد مطابق با محاسبات و فرمولهای متناظر با استاندارد می باشد.
4 | روابط استفاده شده در محاسبات بر مبنای استاندارد BS7430 ویرایش سال 2011 است که مورد تأیید نیست و می بایست از آخرین ویرایش استادارد مذکور استفاده گرد. |  | 1401-2294-82854 | 1401-03-09 | به پیوست این محاسبات مدرک استاندارد ویرایش شده سال 2015 ارسال می گردد.
5 | در بند 6.3 فرمول استفاده شده جهت میله های موازی طبق استاندارد BS7430 صحیحی انتخاب نشده است. لذا فرمول بر مبنای ویرایش جدید استاندارد مذکور اصلاح گردد. |  | 1401-2294-82854 | 1401-03-09 | مطابق با مدرک ارسالی تمامی محاسبات به روزرسانی شده است. لازم به ذکر است
6 | در توضیحات بند شماره Instrument Earth مقدار حداکثر مقاومت این سیستم از 1 اهم به نیم اهم کاهش یابد. |  | 1401-2294-82854 | 1401-03-09 | مقدار مقاومت سیستم زمین ابزاردقیق در مطالعات به 0.5 اهم کاهش پیدا کرد.
7 | جهت بررسی کامل و نحوه پیاده سازی نتیجه محاسبات می بایست مدرک Overall Earthing Layout همزمان با مدرک محاسباتی ارسال گردد. به عنوان مثال نحوه ارتینگ سیستم IS & NIS کاملا مشخص نیست و ابهام دارد. |  | 1401-2294-82854 | 1401-03-09 | نقشه جانمایی سیستم ارت ایستگاه در حال آماده سازی می باشد که به زودی بعد از این مدرک جهت استفاده آن کارفرمای محترم ارسال خواهد شد.
8 | هادی ارت زیرزمینی می بایست به صورت Bare در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-82854 | 1401-03-09 | هادی ارت شبکه اصلی و هادی ارت پیرامون پست موجود به صورت هادی لخت در نظر گرفته است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10-May-22 |  |  |  |  | Date: