## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0879 |  |  | Transmital Date: 30-Apr-2022
Document Title: Calculation Note For Earthing & Lightning System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0879 |  |  | Transmital Date: 30-Apr-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 5.4 Earth Conductor: Maximum short circuit level has been mentioned 68KA.!!! What is the reference of short circuit level? |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10 | سطح اتصال کوتاه شبکه 50 کیلوآمپر در نظر گرفته شده است.
2 | 6.1 Earthing Conductor Sizing According to our telephone conversation, the reference standard and vlaue of K, shall be modified base on IEC 60363-5-54 table A.54.2. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10 | ضرایب جدید در محاسبات مطابق با آخرین استانداردهای موجود در نظر گرفته شده است.
3 | 6.2 Calculation of Main Earthing Conductor at Substation: According to our telephone conversation, when short circuit current runs through ground loop, it will divide into two paths and consequently ground conductor shall tolerate only I/2=25KA. By using single core PVC insulated conductor in the switchgear building, k factor is 143 and therefore; S_min= (I √t)/k=(25000×√0.5)/143=124 A =150 mm2 (Earthing Loop at Substation) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10 | ضرایب جدید در محاسبات مطابق با آخرین استانداردهای موجود در نظر گرفته شده است.
4 | 6.3 Rod Resistance: The soil resistivity of binak area shall be modified after finalizing or minor comments on geotechnical study. Meanwhile geotechnical study has not been submitted unitll now. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10 | بر اساس گزارش مطالعات خاک، مقاومت ویژه جدید در محاسبات در نظر گرفته شده است. بر همین اساس مطالعات سیستم زمین به روزرسانی گردید.
5 | 6.4 Instrument Earth: It shall be calculated and mentioned in document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10 | مطالعات سیستم زمین بر اساس گزارش خاک مورد بازنگری قرار گرفته است. در صورت وجود هر گونه کامنت جدید، این مدرک مورد ویرایش قرار خواهد گرفت.
6 | Diesel generator and related local panel will be installed outdoor under shelter, so the earth loop calculation for diesel generator shelter shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10 | در مدرک محاسباتی به دو جدول از استاندارد مربوط به سطح مقطع کابل ارت تجهیزات مختلف اشاره شده است. ضمن اینکه در نقشه جانمایی سیستم ارتینگ، کابلهای مورد نیاز به صورت دقیق نشان داده خواهد شد.
7 | Outdoor area and equivalent resistor for power grounding system shall be added to this document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10
8 | Calculation for grounding system for lightning protection system shall be added to this document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10 | مطالعات صاعقه گیر همانطور که در ویرایش قبلی وجود داشت، در این مدرک مورد بازنگری قرار گرفته است.
9 | Iran isokeraunic table shall be added to this document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10 | جدول مربوط به صاعقه گیر مناطق مختلف ایران نشان داده شده است.
10 | Complementary comments will be submitted after received revised documents. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04215 | 2022-05-10 | در صورت وجود کامنت، موارد در ویرایشهای بعدی لحاظ خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 10-May-22 |  |  |  |  | Date: