## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0003_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0967 |  |  | Transmital Date: 17 MAY 2022
Document Title: Instrument Location Layout - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0967 |  |  | Transmital Date: 17 MAY 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه در جلسه Model Review 60% ادوات ابزار دقيق بر روي كلاستر نصب نشده بود، موارد قابل بررسي نمي باشد و ارائه آن در اين مقطع از زمان داراي ابهام است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | نقشه مطابق آخرین اطلاعات به روز رسانی شد.
2 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID و Plot Plan، نهايي نيست در صورت هر گونه تغيير در مدارك مربوطه در اين مدرك نيز اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | نقشه مطابق آخرین اطلاعات به روز رسانی شد.
3 | دليل اختلاف ارتفاع ادوات بر روي يك لاين شفاف سازي گردد. (براي مثال PG-1702A بر روي El-1100 نصب شده است و ESDV-1701A بر روي EL-800) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | ESDV مستقیما به روی خط نصب میشود ولی PG ها بروی نازل و شیر ایزولیشن نصب میشود.
4 | ليست مدارك مرجع مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | اعمال شد.
5 | بنظر مي رسد كه ترتيب ارائه صفحات درست نيست. موارد بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | بررسی و صحه گذاری شد.
6 | محل قرار گيري Safety Valve ها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | اعمال شد.
7 | جهت باد غالب مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | اعمال شد.
8 | فاصله بين Flow line ها ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | اعمال شد.
9 | فضاي مناسب دسترسي و تعمير و نگهداري براي هر كدام از ادوات ابزاردقيق در نظر گرفته شود. اين مورد بررسي و شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | مطابق توافقات دربررسی مدل این مدرک تهیه شده است.
10 | نحوه ارائه نقشه بسيار نامناسب است و جهت Mark-Up كردن، ناخوانا مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | جزئیات در مدل ارائه شده است.
11 | Legend تمامي تجهيزات بكار رفته مشخص شود. (صفحه 5 از 5) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | اعمال شد.
12 | نقاط Tie-In مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | لطفا به مدرک Tie in list مراجعه شود.
13 | محل قرارگيري Cable Trays مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04510 | 2022-06-01 | اعمال شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 May 2022 |  |  |  |  | Date: