## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1300 |  |  | Transmital Date: 22-AUG-2022
Document Title: Calculation Note For Inside Surface Water Drainage Channels |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1300 |  |  | Transmital Date: 22-AUG-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-CV-CN-0001-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مقتضی است اساس استناد فنی و مهندسی به "استاندارد طراحی فرآیندی سامانه های مجاری فاضلاب پساب کارخانه (725)" برای کانالهای زهکشی آب surface water drainage channels در مقوله طراحی، شفاف سازی گردد. |  | 1401-2294-210053 | 1401/6/13 | در این استاندارد که جز استاندارد های نفت ایران است، از بخش سامانه های تخلیه - آب باران استفاده شده است که جهت تخلیه رواناب سطحی داخل محوطه ها، استاندارد هایی جهت محاسبات ارائه شده، بهره گرفته شده است. این رفرنس به جهت اینکه در موضوعیت هدایت رواناب سطحی داخل محوطه های صنعتی و یا نفتی، استاندارد های محاسباتی ارائه کرده است، مورد بهره گیری قرار گرفته است.
2 | زمان ورود Tc بسته به شیب محوطه، زبری سطح، موانع و ... بین 5 تا 30 دقیقه متغیر است. بنابراین جدول صفحه 14، ستون Tc min ردیف های حداقلی کمتر از 5 دقیقه، به عدد 5 تغییر یافته و محاسبات دوباره انجام و نتایج اعلام گردد. |  | 1401-2294-210053 | 1401/6/13 | اعمال شد
3 | همانگونه که پیشتر در مقوله Flood control توضیح داده شد، کانالهای ذوزنقه ای از نظر ملاحظات هیدرولیکی، اقتصادی، اجرایی، تبخیر و فرسایش نسبت به دیگر کانال ها ارجح می باشند. مقتضی است در خصوص انتخاب کانال بننی مستطیلی در start point :x-y-v-w دلایل فنی ارائه گردد. |  | 1401-2294-210053 | 1401/6/13 | با توجه به بزرگتر بودن عرض کانال های ذوزنقه ای در بالای کانال نسبت به کف کانال و مساحت بیشتری که جهت احداث این نوع از مقاطع مورد نیاز است، در محوطه ها و داخل سایتها که محدودیت فضا وجود دارد، استفاده نمی شود. همچنین لازم به ذکر است، باتوجه به پوشش بتنی کانال، بحث فرسایش در اثر رواناب سطحی داخل محوطه در انتخاب مقطع ذوزنقه جایگاهی ندارد. در بحث تبخیر نیز چون سطح مقطع کوچکتری از جریان در معرض اتمسفر قرار می گیرد، کانال مستطیلی ارجحیت دارد. ضمن آنکه کانالهای هدایت آبهای سطحی موجود در سایت GCS به شکل مستطیلی اجرا شده اند که اجرای این کانالها در مقاطعی که این دو سیستم (جدید و موجود) به یکدیگر متصل می گردند، سهل تر است.
4 | محاسبات دستی (فایل محاسباتی) جدول صفحه 14 برای بررسی ارائه گردد. لذا در این مرحله در خصوص ابعاد کانال، اظهار نظر نمی شود. |  | 1401-2294-210053 | 1401/6/13 | اعمال شد
5 | شیب بندی سایت می بایست مطابق با Rough Grading سایت باشد. مقتضی است درصد شیب زهکشی زمین پروژه اعلام گردد. |  | 1401-2294-210053 | 1401/6/13 | حوضه بندی محوطه مطابق شیب است که در نقشه های rough grading بخش GCS ارائه شده است. درصد شیب نیز درج گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: