## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0883 |  |  |  | Transmital Date: 30 APR 2022
Document Title: Data Sheets For Pressure & Diff. Pressure Gauge |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0883 |  |  |  | Transmital Date: 30 APR 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0001_D01 |  |  |  | CRS Status: C2
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date |  | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | جهت مشخص شدن ناحيه كاري مرتبط علاوه بر شماره مدرك ،در عنوان مدرك نام ناحيه مرتبط (pipe lineبعنوان مثال) ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022 |  | این عناوین در MDL پروژه می باشد در صورت نیاز به تغییر عنوان، این کامنت روی MDL پروژه آورده شود. |  |  | در صورت لحاظ شدن وپس از اعمال در مدرك MDL موارد در اين مدرك لحاظ گردد | در صورت لحاظ شدن و پس از اعمال در مدرك MDL موارد در همه مدارک لحاظ خواهد شد.
2 | در يك صفحه تگهاي مرتبط با مدرك ذكر گردد.Table of Content |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022 |  | در صفحه ی 6 این مدرک، اسامی PG ها همراه با شماره ی P&ID و شماره خط یا تجهیزات آورده شده است. |  |  | table of content بعنوان صفحه فهرست و حاوي اطلاعات مربوط به ويرايش، تگ، صفحه، نكات و ... ميباشد كه بعنوان صفحات اوليه بايستي ذكر گردد. صفحه 6 (در اين ديتا شيت كه بصورت ليست طراحي شده است) مرتبط با اطلاعات تخصصي تجهيز مي باشد.لازم به ذكر است كه TOC مجزا از صفحات تخصصي در تمام ديتا شيت ها (Tag wise or list) آورده شود. | اطلاعات مربوط به ویرایش در صفحه Cover ، و نکات در صفحه Note آورده شده است. با این وجود، صفحه Content مطابق درخواست کارفرمای محترم اضافه شد.
3 | نسخه P&ID كه برگه داده بر اساس آن تهيه شده است ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022 |  | اعمال گردید. |  |  |  | عطف به جلسات HAZOP و SIL به روز رسانی شد.
4 | viscosity قيد گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022 |  | برای pressure gaugeها ایتم viscosity کاربرد ندارد. |  |  | در انتخاب نوع remote/local عامل غلظت بررسي مي گردد. با توجه به شرايط و نياز فرايند، در اين پروژه عدم استفاده از آيتم viscosity بلامانع مي باشد. | -
|  |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022
5 | آيتم هاي 41 و 42 به will be finalized later تغيير كند |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022 |  | اعمال گردید. |  |  |  | -
6 | نوتهاي زير و يا مشابه آن در مدرك ديده شود |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022 |  | اعمال گردید. |  |  |  | -
7 | 1-Vendor to recommend suitable material for each services, defined material is minimum requirment. |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022 |  | در نت 3 این مدرک، به این نت اشاره شده است و لازم به آوردن نت تکراری نمی باشد. |  |  |  | -
8 | 2-Solid front pressure gauge to be considered |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022 |  | اعمال گردید. |  |  |  | -
9 | نقطه نظرات بخش پايپينگ به پيوست آمده است. 1. piping class 2. مطابق مدرک P&ID یک عدد PG دیگر بعد از pig signaler باید در نظر گرفته شود. 3. design Pressure |  | BK-SUR-ENG-INS-00-03061 | 13.FEB.2022 |  | 1. تجهیزاتی که روی PL-3201 و PR-3201 قرار دارند نیازی به piping class ندارند piping class بقیه ی PG های که روی pipe قرار دارد ، مطابق با P&ID به روز رسانی گردید. |  |  |  | -
[6 empty] | 2. از نظر پروسس نیازی به اضافه کردن PG اضافه بعد از pig signaler نمی باشد ( این کامنت می بایست بر روی مدرک P&ID آورده شود). |  |  |  | -
[6 empty] | 3.همچنین مطابق با آخرین هماهنگی با گروه پروسس مقادیر design pressure با نقطه نظر piping تطابق ندارد (داده های پروسسی تغییر یافته است ) |  |  |  | -
| PG-3210 رنج و OVP مجدد بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04312 | 18.May.2022 |  | - |  |  | - | این Pressure Gauge در P&ID Rev.03 حذف شده است.
| با توجه به نهايي نشدن مدارك پيش نياز، هرگونه تغيير در مدارك فوق در صورت لزوم در اين مدرك لحاظ گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04312 | 18.May.2022 |  | - |  |  | - | همه مدارک بر اساس آخرین پیش نیازها به روز رسانی شدند.
| نقطه نظرات بخش پايپينگ: در صفحه 6 در مورد آيتم 6 فشار طراحي در كلاس CN05 مطابق PMS معادل 47.7 بار مي باشد در صورتيكه در ديتاشيت فوق فشار طراحي 62 بار و فشار كاري 49.9 بار ذكر شده است. اصلاحات لازم در مدارك انجام شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04312 | 18.May.2022 |  | - |  |  | - | این Pressure Gauge در P&ID Rev.03 حذف شده است.
| نقطه نظر بخش فرايند: فشار طراحي و به تبع آن رنج فشاري PG-3210 نياز به بازنگري فرايندي دارد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04312 | 18.May.2022 |  | - |  |  | - | این Pressure Gauge در P&ID Rev.03 حذف شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 18 May 2022 | [5 empty] | Date: