## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1236 |  |  | Transmital Date: 03.AUG.2022
Document Title: Architectural Detail Drawing For Control Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1236 |  |  | Transmital Date: 03.AUG.2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0001_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | درب اتاق باتری می‌بایست دارای دریچه هوای تازه (لوور) باشد |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | دربهای رو به بیرون ساختمان ضدانفجار در نظر گرفته شده است که امکان در نظر گرفتن لوور وجود ندارد. هوای تازه و اگزاست اتاق باتری از طریق دریچه‌های روی دیوار (ضدانفجار) تامین خواهد شد.
2 | اگزوز فن و کانال انتقال هوای اتاق به محیط نمایش داده شود. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد. پس از تکمیل ترسیمات و طراحی hvac در صورت لزوم تدقیق خواهد شد.
3 | در خصوص نحوه چیدمان باتریها پس از نهایی شدن مدرک سایزینگ باتری سیستمهای ۱۱۰ ولت و ۲۴ ولت اظهار نظر خواهد شد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | در صورت تغییرات اصلاحات در چیدمان معماری اعمال خواهد شد.
4 | فاصله استانداردی (۱۵۰۰مم) بین تابلوها و کنسولها تا تجهیزات روی دیوار در اتاق کنترل و اتاق AUXILIARY ROOM رعایت گردد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | فاصله ۱۵۰ سانتی‌متری بین تابلوها/کنسولها تا تجهیزات روی دیوار رعایت گردید.
5 | در خصوص تعبیه دریچه هوای تازه در ارتفاع ۱/۵ متری لازم به توضیح است مطابق بند ۷.۶.۷.۳ این دریچه می‌بایست نزدیک کف باشد و ارتفاع ۱/۵ متر براساس این بند از استاندارد مورد تایید نمی باشد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد. پس از تکمیل ترسیمات و طراحی hvac در صورت لزوم تدقیق خواهد شد.
6 | دریچه فن اتاق باتری می بایست به فضای بیرون راه داشته باشد و در ارتفاع مناسب مطابق استاندارد تعبیه گردد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | دیوارهای حائل حذف شد.
7 | در خصوص نصب کندانسور دستگاه هواساز در بیرون از محوطه ساختمان، این موضوع بایستی با تاییدیه VENDOR باشد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال خواهد شد.
8 | طراحی راه پله دسترسی و نردبان حفاظتی می‌بایست بر اساس الزامات مندرج در ایین نامه ایمنی کار در ارتفاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | طراحی راه پله دسترسی بر مبنای مدرک تایید شده سازه تغییر و رفرنس دهی شد
9 | عرض حداقلی ۱۳۰ سانتی‌متری برای سرویس‌های بهداشتی در نظر گرفته شود |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد
10 | یکی از سرویس‌های بهداشتی به تیپ فرنگی تغییر یابد |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد
11 | مقتضی است ۲ برش بین محورهای C و D از محور ۱تا۵ و محورهای ۲و۳ و از A تا E نیز ترسیم و ارائه شود. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | جزییات نصب سرویسهای بهداشتی ارائه و رفرنس داده شده است.
12 | سطح زیربنای TOTAL BUILT به ۴۵۵ مترمربع تغییر یابد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
13 | طول اتاق PANTRY درج شود |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
14 | نام ناحیه شماره ۱۰۰ از WALKWAY به EXTERNAL CORRIDOR تغییر یابد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | دیوارهای حائل حذف شد.
15 | احداث دیوار حائل بر روی پیاده رو مورد تایید نیست. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | دیوارهای حائل حذف شد.
16 | برای سهولت در تردد و انتقال ایمن تجهیزات به درون ساختمان عرض ۱۲۰ سانتی‌متر مورد تایید نیست |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | دیوارهای حائل حذف شد.
17 | متن زیر در NOTES افزوده گردد.: ACCORDING TO SPECIFICATION FOR BUILDINGS INTERIOR PAINTING FOR MASONRY CONCRETE PLASTER GYPSUM WALL BOARDS SHALL DONE AS FOLLOW : 1st COAT, PRIMER AND SEALER, 2nd AND 3rd COATS, INTERIOR PAINT SEMI-LUSTRE (WHITE ALKYD PAINT) |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
18 | مشخصات آبگرمکن و آبسردکن در NOTES درج شود |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | این مورد پس از محاسبات HVAC افزوده خواهد شد.
19 | در محل PANTRY نمای نصب تجهیزات سینک کابینت هود با درج تراز ارتفاعی نمایش داده شود. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
20 | در اتاق باتری روم محل سپتیک غیر جذبی نمایش داده شود |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | این مورد بیرون از ساختمان قرارگیری خواهد شد. دیتیل آن در مدرک گنجانده شد.
21 | از نقشه های اینگونه استنباط میشود که اسکلت ساختمان غیرفلزی دیده اشده است |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | مطابق نظر بخش سازه این پیمانکار ساختمان ضدانفجار کنترل به صورت بتنی در نظر گرفته شده.
22 | نواحی ۱۱۱-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶ تا ارتفاع مورد نظر به MOVABLE PANELS SUSPENDED CEILING تغییر یابد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
23 | در نمای شماره ۳ محل ورودی و راه پله ها به صورت کامل ترسیم نشده است. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
24 | محل فن و یا هر نوع بازشویی در نماها ترسیم گردند. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
25 | جنس نمای دیوار مطابق با شرح قرارداد در نقشه درج گردد. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
26 | در مشخصات به دربهای PANIC DOOR اشاره شود. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
27 | در برش B راه پله ستونها دربها دیده نشده اند |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
28 | نقشه کامل از بخش کف کاذب به همراه جزییات مربوطه تهیه و نمایش داده شود. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
29 | نحوه نماکاری با سنگ گرانیت می‌بایست نمایش داده شود. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | جزییات اسکوپ سنگ ارائه شد. سنگ گرانیت به علت جذب حداقلی آب برای نمای ساختمان امکان پذیر نمیباشد.
30 | مصالح عایق در فضای بین دیوار نما و دیواره پشت کار نمایش داده شود. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | مصالح عابق نمایش داده شده است.
31 | در بخش FINISHING SCH اتاق کنترل تا ارتفاع یک متر از مصالح سنگ پلاک دورتادور اتاق تعبیه شود |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
32 | در بخش FINISHING SCH ضخامت سنگ ۱ س.م درج شود. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
33 | تعیین سنگ پلاک با ابعاد ۴۰*۴۰ صحیح نیست |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
34 | در بخش FINISHING SCH ستون توضیحات تکمیل شود. برای مثال سنگ تراورتن مشخصات ضخامت ۳ سانتی‌متر و عرض معین |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
35 | دیتیل اجرایی پشت بام نمایش داده شود. |  | 1401-2294-197468 | 1401/06/06 | اعمال شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: