## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0006_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0836 |  |  | Transmital Date: 18 Apr 2022
Document Title: F&G Location Layout For Buildings |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0836 |  |  | Transmital Date: 18 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: CRS-PEDCO-BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در اتاق باطری ، دتکتور حرارتی جایگزین دتکتور دودیاب شود. |  | 1401-2294-65627 | 1401/02/27 | مدرک مطابق خواست کارفرما اصلاح و بروز رسانی گردید.
2 | با توجه به تفاوت مشخصات فنی دکتورها و شستی های اعلان حریق داخل و خارج ساختمان و داخل اتاق باطی ، لازم است تعداد تجهیزات مذکور در قسمت MTO نقشه اصلاح شود. |  | 1401-2294-65627 | 1401/02/27 | مدرک مطابق خواست کارفرما اصلاح و بروز رسانی گردید.
3 | در اتاق 111 ، دتکتور دودیاب به تعداد کافی نصب گردد. |  | 1401-2294-65627 | 1401/02/27 | مدرک مطابق خواست کارفرما اصلاح و بروز رسانی گردید.
4 | در قسمت Notes در خصوص آلارم های دیداری بایستی بگونه ای باشند که رنگ زرد جهت گاز قابل اشتعال ،رنگ آبی جهت گاز سمی و رنگ قرمز جهت آشکر نمودن آتش مورد استفاده قرار گیرد. |  | 1401-2294-65627 | 1401/02/27 | مدرک مطابق خواست کارفرما اصلاح و بروز رسانی گردید.
5 | در قسمت Notes در خصوص آلارم های شنیداری لازم است که در حالت Low Level ( 10ppm یا 20LEL %) آلارم بصورت منقطع و در حالت High Level(20ppmیا50LEL %)آلارم بصورت پیوسته فعال شود. |  | 1401-2294-65627 | 1401/02/27 | مدرک مطابق خواست کارفرما اصلاح و بروز رسانی گردید.
6 | لازم است در کنار آلارم های شنیداری داخل ساختمان ، آلارم دیداری نیز اضافه گردد. |  | 1401-2294-65627 | 1401/02/27 | مدرک مطابق خواست کارفرما اصلاح و بروز رسانی گردید.
7 | در صورت وجود سقف کاذب ، دتکتور به تعداد کافی نصب گردد. |  | 1401-2294-65627 | 1401/02/27 | مدرک مطابق خواست کارفرما اصلاح و بروز رسانی گردید.
8 | در کنار درب اصلی ساختمان کنترل در نزدیکی Air Lock در بیرون ساختمان ، آلارم دیداری و شنیداری و شستی اعلان حریق اضافه گردد. |  | 1401-2294-65627 | 1401/02/27 | مدرک مطابق خواست کارفرما اصلاح و بروز رسانی گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 7 May 2022 |  |  |  |  | Date: