## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0006_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0836 |  |  | Transmital Date: 18 Apr 2022
Document Title: F&G Location Layout For Buildings |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0836 |  |  | Transmital Date: 18 Apr 2022
[5 empty] | CRS No: CRS-PEDCO-BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0006_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نوع ديتكتورهاي به كار رفته در مدرك مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04157 | 2022-05-07 | نوع دتکتورها درمدرک Datasheet for F&G Detectors مشخص گردیده شده است.
2 | با توجه به مدرك Spec، آيتم زير در نظر گرفته شود: Combination rate-of-rise and fixed temperature heat detectors and also point type smoke detectors for buildings shall be installed on ceilings, false ceiling and false floor, Accordance with manufacturer’s specifications and NFPA 72 and relevant IPS standards. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04157 | 2022-05-07 | با توجه به اینکه در مدرک Spec. For Fire And Gas Sensor And Devices برای داخل ساختمان Smoke Detector در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به جلسه به تاریخ 1401/5/26 با کارفرمای محترم ترجیح به نصب SD به تنهایی میباشد. جمله ذکر شده در مدرک F&G Design Criteria مطابق این موضوع اصلاح میشود.
3 | با توجه به مدرك Spec، آيتم زير در نظر گرفته شود: Typically, point type rate-of-rise heat detectors and also point type optical smoke detectors shall be selectively located in buildings of low fire hazards. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04157 | 2022-05-07 | درمدرک Smoke Detector و Heat Detector در جاهای مورد نیاز دیده شده است.
4 | با توجه به اينكه چيدمان اتاق كنترل و باطري نهايي نشده است، اين مدرك قابل بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04157 | 2022-05-07 | این مدرک مطابق آخرین نسخه از چیدمان ساختمان های این پروژه بروز رسانی گریده شده است.
5 | بر اساس مدرك creiteria: Three Toxic Gas gas detectors shall be provided for HVAC system at each air intake and air lock for buildings. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04157 | 2022-05-07 | لحاظ شده است.
6 | بر اساس مدرك creiteria: Three Flammable gas detectors shall be provided for HVAC system at each air intake and air lock for buildings. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04157 | 2022-05-07 | لحاظ شده است.
7 | مختصات ديتكتورها نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04157 | 2022-05-07 | ارتفاع و جانمایی ادوات در نقشه مشخص گردیده شده است و لازم به ذکر است محل جانمایی نهایی در ساختمان در هنگام نصب تجهیزات درسایت نهایی می گردد.(این مورد درقالب Note توضیح داده شده است.)
8
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 7 May 2022 |  |  |  |  | Date: