## Sheet 1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0003-D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No : BK-HD-PEDCO-T-0199 |  |  | Transmital Date: 01/NOV/2021
Document Title: SPECIFICATION FOR FIRE WATER SYSTEM |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-SF-TR-0199 |  |  | Transmital Date: 01/NOV/2021
[5 empty] | CRS No:CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0003-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بر اساس نقطه تنظیم ارائه شده جهت پمپ ها، نقطه استارت جهت پمپ جوکی لحاظ نگردیده که احتمالا به صورت stand by می باشد و از نظر این امور مورد تایید نمی باشد. لذا لازم است نقاط تنظیم بر اساس نقطه نظرات قبلی این امور اصلاح گردد. |  | 1400-2290-295054 | 1400/09/08 | در بخش 8 صفحه 11، start and stop set point مربوط به پمپ جوکی ذکر گردیده شده است. همچنین لازم به ذکر است که پمپ ها به صورت موازی در نظر گرفته شده اند و با توجه به اعلام آن کارفرمای محترم در خصوص در سرویس آمدن Jockey پمپ دوم در زمان عدم تامین فشار آب مورد نیاز، این موضوع در مدرک P&ID مربوطه باعمال گردید.
2 | در بخش 10 صفحه 12، به صراحت ذکر گردد که در همه بخش های فرآیندی واحد، هیدرانت-مانیتور نصب گردد. |  | 1400-2290-295054 | 1400/09/08 | در بخش10 ذکر شده است که در بخش های فرآیندی، سیستم هیدرانت و مانیتور نصب گردد. (Fire water hydrants with 2 outlets shall be located around processing units)
3 | با توجه به لحاظ نمودن سیستم اسپری آب در پروژه های جدید و عدم وجود تیم اطفای حریق و ایستگاه آتش نشانی در واحد و همچنین بر اساس بند 7،3،2 و 7،4،2 استاندارد NFPA 15 نصب سیستم اسپری آب قویا مورد تاکید این امور می باشد. |  | 1400-2290-295054 | 1400/09/08 | با توجه به مدارک P&ID - Fire Water Network و SAFETY AND FIRE FIGHTING EQUIPMENT LOCATION LAYOUT سیستم اتوماتیک اسپرس آب و نازل آب در بخش Gas Compressor Station در نظر گرفته شده است.
4 | در بخش 12،1 قطر شلنگ آتش نشانی "3/4 2 ذکر گردد. |  | 1400-2290-295054 | 1400/09/08 | قطر شلنگ آتش نشانی بر اساس سایز استاندارد در نظر گرفته شده است و سایز "3/4 2 سایز استاندارد شلنگ های آتش نشانی نمی باشد.
5 | لازم است مشخصات فنی کلیه تجهیزات مربوط به سیستم آب آتش نشانی مندرج در بخش 11 به مدرک اضافه گردد. (نازل، فوم، مانیتور سیار و ...) |  | 1400-2290-295054 | 1400/09/08 | با توجه به تفاوت در تیپ Fire Shed با توجه به محل نصب آن ( چاهها و ایستگاه تقوت فشار) الزامات و نیازمندیهای هر تجهیز در هر بخش از پروژه در مدرک مربوطه به طور کامل تشریح خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: