## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0007_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0890 |  |  | Transmital Date: 01-May-2022
Document Title: Calculation Note For Earthing & Lightning System of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0890 |  |  | Transmital Date: 01-May-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0007_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بند Reference به استاندارد IPS-E-EL-100 و مدارک پروژه نظیر معیارهای طراحی و مشخصات فنی مربوطه ارجاع داده شود. |  | 1401-2294-82856 | 1401-03-09 | اضافه گردید
2 | گزارش ژئوالکتریک جهت بررسی صحت حداکثر مقاومت واحد در عمق 3 متری ارائه گردد. |  | 1401-2294-82856 | 1401-03-09 | اضافه گردید.
3 | طول میله های راد می بایست 3 متر در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-82856 | 1401-03-09 | اعمال گردید.
4 | روابط استفاده شده در محاسبات بر مبنای استاندارد BS7430 ویرایش سال 2011 است که مورد تأیید نیست و می بایست از آخرین ویرایش استادارد مذکور استفاده گرد. |  | 1401-2294-82856 | 1401-03-09 | به پیوست این محاسبات مدرک استاندارد ویرایش شده سال 2015 ارسال می گردد.
5 | در بند 6.3 فرمول استفاده شده جهت میله های موازی طبق استاندارد BS7430 صحیحی انتخاب نشده است. لذا فرمول بر مبنای ویرایش جدید استاندارد مذکور اصلاح گردد. |  | 1401-2294-82856 | 1401-03-09 | مطابق با مدرک ارسالی تمامی محاسبات به روزرسانی شده است.
6 | جهت بررسی کامل و نحوه پیاده سازی نتیجه محاسبات می بایست layout مربوطه همزمان با مدرک محاسباتی ارسال گردد. |  | 1401-2294-82856 | 1401-03-09 | این مدرک تولید و به زودی ارسال می گردد.
7 | هادی ارت زیرزمینی می بایست به صورت Bare در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-82856 | 1401-03-09 | هادی ارت شبکه اصلی و هادی ارت پیرامون پست موجود به صورت هادی لخت در نظر گرفته است.
8 | نتیجه گیری بند 6.3 بر اساس شرح پیمان فعالیتهای روزمینی در بسته های کاری تحت الارض اصلاح گردد. مطابق با شرح پیمان احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک محاسبه شده است. |  | 1401-2294-82856 | 1401-03-09 | مدرک مورد بازنگری قرار گرفته است و محاسبات به روز گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 14-May-22 |  |  |  |  | Date: