## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: F&G Location Layout For Process Area |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0914 |  |  | Transmital Date: 8 May 2022
Document Title: BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005_D01 |  |  |  |  | NISOC Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0914 |  |  | Transmital Date: 8 May 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص بند 1، پاسخ مشاور محترم پیرامون دتکتورهای گاز قابل اشتعال وسمی مورد تایید می باشد. علی ایحال جهت محل های مذکور، بکمنظور واکنش سریعتر و Primary Protection طبق استاندارد لازم است جهت محل های مذکور Flame Detector لحاظ شود. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
2 | در خصوص بند 2، دتکتور حرارتی به عنوان Secondary Protection بر اساس استاندارد می باشد و نیازی نمباشد. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
3 | در خصوص بند 3، با توجه به اعمال نقطه نظر این امور مورد تایید می باشد. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | -
4 | در خصوص بندهای 9،6،8 و10 بمنظور واکنش سریعتر و Primary Protection طبق استاندارد لازم است جهت محل های مذکور Flame Detector لحاظ شود. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
5 | در خصوص بند 7 ، با توجه به اعمال نقطه نظر این امور مورد تایید می باشد . |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | -
6 | در خصوص بند 12 با توجه به فضای بزرگ کمپرسورها یک آلارم دیداری و شنیداری اضافه گردد. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
7 | در بند 12 و13 ذکر گردیده بود که شستی اعلان حریق و آلارم های دیداری و شنیداری به محل های ذکر شده علاوه بر تجهیزات لحاظ شده در نقشه اضافه گردد. دلایل مشاودر محترم در خصوص حذف شستی اعلان حریق و آلارم های دیداری و شنیداری لحاظ شده در ویرایش قبلی ذکر گردد. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
| لازم است شعاع پوشش دهی دتکتور های شعله یاب مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با نظرکارفرمای محترم اصلاح گردید.
8 | نیازی به نصب دتکتور حرارتی خطی جهت سایبان پمپ های آتش نشانی نمی باشد . |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
9 | ضرورت نصب دتکتور گاز در ورودی هوای کمپرسورهای هوا بررسی شود. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
10 | رنگ آلارم های دیداری و نوع آلارمهای شنیداری بر اساس نقطه نظرات قبلی در مدارک مرتبط اصلاح گردد. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
11 | نیازی به نصب دتکتور دودیاب خطی جهت پمپ های آتش نشانی نمی باشد. |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
12 | لازم است کلیه تجهیزات در محدوده پروژه به Sheet ها اضافه گردد ( بخش Utility) |  | 01/2294/164864 | 1401/05/11 | مدرک مطابق با جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح و ارسال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 24 May 2022 |  |  |  |  | Date: