## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: F&G Location Layout For Process Area |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0914 |  |  | Transmital Date: 8 May 2022
Document Title: BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005_D01 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0914 |  |  | Transmital Date: 8 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0005_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | آيتم هاي Elevation مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | به دلیل نهایی نشدن مدل 90 درصد پروژه، ارتفاع نصب این تجهیزات نمی تواند در مدرک تایین و مشخص گردد، پس از نهایی شدن مدل 90 درصد ارتفاع نصب در مدرک مشخص می گردد.
2 | مختصات هاي ارائه شده X و Y در صفحه خوانا نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | برای اینکه نقشه جانمایی تجهیزات Fire& Gas خوانا باشدPlot Plan کم رنگ شده است، درصورت نیاز به مختصات X,Y مدرک Plot Plan بررسی گردد.
3 | با توجه به شلوغ بودن نقشه، موارد مربوط به Area ها ناخوانا مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | مدرک خوانا برای کارفرمای محترم ارسال گردید.
4 | با توجه به نهايي نشدن مدرك Hazardous Area Classification، هر گونه تغيير در اين مدرك و مدارك وابسته در اين مدرك منعكس گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدارک مرجع اصلاح و ارسال گردید.
5 | مكان و تعداد ديتكتورها مجددا بررسي گردد براي مثال بر روي پمپ هاي فرآيندي Flame Detector در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | مدرک مطابق جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح گردید.
6 | Push Bottum ها در اين مدرك مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | مدرک مطابق جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح گردید.
7 | در موقع نصب ديتكتور ها به توجه به مدرك Spec و Creiteria مربوطه منطق 2OO3 بررسي و مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | مدرک مطابق جلسه با کارفرمای محترم در تاریخ 1401/5/26 اصلاح گردید.
8 | با توجه به شرايط سايت در صورت تغيير مكان موارد بصورت site run بررسي خواهد گرديد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | ملاحظه گردید.
9 | در صفحه 3، جدول Area اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح گردید.
10 | در خصوص مدرك F&G Location Layout مربوط به ايستگاه تقويت فشار گاز بينك قابل ذكر است كه چون مدرك مذكور بر اساس مدرك Unit Plot Plan Drawing مي باشد و اين مدرك همچنان Commented است لذا امكان برخي تغييرات وجود دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04431 | 2022-05-24 | مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک Unit Plot Plan Drawing اصلاح و ارسال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 24 May 2022 |  |  |  |  | Date: