## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0903 |  |  | Transmital Date: 07-May-2022
Document Title: Lighting & Small Power Layout For Security Building of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0903 |  |  | Transmital Date: 07-May-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be revised after finalizing or minor comments on following documents: -Calculation Note For Lighting System of Well Pads Security Building -Architectural Drawing For Security Building of Well Pads -HVAC System Layout For Security Building |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | این مدرک مطابق با آخرین ویرایش مدرک معماری اصلاح گردید و در صورت هر گونه تغییر در مدارک مطرح شده ویرایش خواهد شد.
2 | Following documents shall be added as reference documents: -HVAC System Layout For Security Building -Architectural Drawing For Security Building of Well Pads Meanwhile "Calculation note for indoor area lighting system" is not reference calculation document for security building. It shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | مدرک معماری ساختمان نگهبانی به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. همچنین مدرک محاسباتی روشنایی این ساختمان در مراجع قرار گرفت. لازم به ذکر است مدرک تهویه متعاقبا به روز خواهد شد. ولی از آنجاییکه تعداد اتاق این ساختمان دو عدد می باشد، در نتیجه دو عدد اسپلیت در مدرک جانمایی و دیاگرام تک خطی در نظر گرفته شده است.
3 | According to our telephone conversation following items shall be added or modified: |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18
3-1 | Type of indoor cable route (Conduit, etc) shall be added as note like as switchgear building. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | نوت شماره 11 با موضوع نوع کاندوئیت در یاختمان صنعتی و غیرصنعتی اضافه گردید.
3-2 | The location of installation of lighting panel and required opening shall be shown in layout and it shall be checked and finalized base on "overall cable route" and "Architectural Drawing For Security Building of Well Pads" documents. (Consideration shall be given that there is not any document for Electrical Equipment Arrangement Layout For security Building of Well Pads) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | تابلو به صورت توکار در اتاق استراحت نصب می شود که در مدرک نشان داده شده است. لازم به ذکر است کاندوئیت برای ورود کابل به ساختمان در نقشه "مسیر کابل" نشان داده می شود.
3-3 | All equipment in pantry and WC shall be considered IP55 and Lighting fixture, outdoor installation shall be considered IP65, for other indoor installation shall be considered IP42. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | اعمال گردید.
3-4 | It shall be clarify cable between split unit and condenser/split unit and socket will be supplied by vendor or not. (Added as note) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | همانطور که پیشتر صحبت شد تهیه کابل ارتباطی بین کندانسور و یونیت اسپلیت بر عهده سازنده می باشد لذا در نظر گرفتن یک فیدر برای برق رسانی به کندانسور کفایت می کند. همچنین نوت 12 با این موضوع اضافه گردید.
3-5 | Considered seperat sub-bus for outdoor wallmounted lighting feeder in single line diagram shall be deleted. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | طبق مذاکرات انجام شده خط صورتی در دیاگرام تک خطی تابلو روشنایی نشان دهنده سیم های مربوط به روشنایی بیرونی می باشد و منظور از آن باسبار مسی نیست. با این حال جهت رفع ابهام، این خط حذف گردید.
3-6 | Lighting panel shall be considered flush mounted instead of surface mounted. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | با توجه به تغییر معماری ساختمان، تابلو به صورت توکار و در اتاق استراحت در نظر گرفته شده است. همچنین نوت مربوط به آن اصلاح گردید.
3-7 | Incoming cable route including duct bank, size and type of conduit shall be shown. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | همانطور که در کامنت 3.2 عنوان گردید نحوه ورود کابل اصلی به ساختمان در مدرک "مسیر کابل" نشان داده می شود.
3-8 | For battery back up lighting fixturers 4 core cable or seperat wire shall be considered for battery from before switch. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | با توجه به اینکه باتری موجود در چراغ روشنایی توسط همان رشته سیمِ فاز تغذیه می شود لذا نیاز به در نظر گرفتن کابل 4 سیمه نمی باشد.
4 | Typical installation detail for each lighting equipment shall be added and specified base on "Typical Installation Details & Notes For Lighting System". |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | اعمال گردید.
5 | Rated current of bus bar shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | اعمال گردید.
6 | Type of CB. for feeder 7 shall be modified. (shall be considered RCBO instead of MCB) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | اصلاح گردید.
7 | According to basic electrical design criteria, discharge capacity for battery back up lighting fixturers shall be at least half an hour. So it shall be recheked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | مطابق با ویرایش قبل مدرک در قسمت لجند، باتری پشتیبان به صورت 30 دقیقه ذکر شده است.
8 | Add Signal R (Red), G (Green), A (Amber) Lamps for Run, Stop and Fault status in single line diagram. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | چراغ سیگنال های مورد نیاز اعمال گردید.
9 | MCB technical description for feeders NO. 7&9 shall be added on SLD. Meanwhile spare feeder for feeder NO. 4 shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | دیاگرام تک خطی اصلاح گردید.
10 | It shall be clarify how to activated outdoor lighting feeder when it is on manual position. (It is recommended to use push button in layout according to below circuit diagram.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | پیرو صحبت های تلفنی که پیشتر نیز صورت پذیرفته بود با توجه به این موضوع که در صورت قرارگیری کلید در حالت دستی چراغ به صورت مستقیم روشن و خاموش می شود لذا نیاز به شستی جهت روشن و خاموش کردن چراغ نیست
11 | Complementary comments will be submitted after received revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04301 | 2022-05-18 | در صورت وجود کامنت متعاقبا بررسی خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 18-May-22 |  |  |  |  | Date: