## Sheet 4
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No :BK-HD-PEDCO-T-0837 |  |  | Transmital Date: 2022/04/18
Document Title: Data Sheets For Fire Fighting Equipment |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-SA-TR-0837 |  |  | Transmital Date: 2022/04/18
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS- BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0003-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در صفحه 3 و5 ، نوع هیدرانت و مانیتور Wet Barrel ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
2 | در صفحه 3 و5 ، اظهار نظر در خصوص Operating Pressure ، منوط به نهایی شدن مطالعات هیدرولیک آب آتش نشانی می باشد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | مطالعات مربوطه ارسال گردیده است و تناقضی با داده های این دیتا شیت ندارد و درصورت هر گونه تغییر در بازبینی های بعدی اعمال می گردد.
3 | در صفحه 3 نیازی به Pumper نمی باشد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
4 | در صفحه 3و5 ، نوع اتصال Female ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
5 | در صفحه 3، ارتفاع Wheel هیدرانتهای نصب شده تا زمین حداکثر 110 سانتیمتر ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
6 | در صفحه 5 ، نوع مانیتور Double Wheeled ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
7 | در صفحه 5، ارتفاع wheel مانیتورهای نصب شده تا زمین حداکثر 130 سانتیمتر ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
8 | لازم است در داده برک مربوط به هیدرانت و مانیتور ، ستون ردیف جهت آدرس دهی اضافه گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
9 | لازم است داده برگ مربوط به هیدرانت و مانیتور بر اساس شماتیک پیوست اصلاح و شماتیک نیز به مدرک اضافه گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | شماتیک آدرس داد شده دریافت نشده است.
10 | در صفحه 7 آیتم 10، Self-Expellant ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
11 | در صفحه 9 آیتم 10، استاندارهای NEPA-10/IPS-G-SF-126/BS1866 اضافه گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
12 | در صفحه 11 آیتم 12، زمان تقریبی تخلیه 25-15 ثانیه ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
13 | در صفحه 13 آیتم 9، سیلندر CO2 ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
14 | در صفحه 17 آیتم 3، قطر شیلنگ "2.3/4 ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
15 | در صفحه 18 آیتم 4 ، EP 3% ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
16 | در صفحه 20 آیتم 8 اظهار نظر در خصوص Operating Pressure ، منوط به نهایی شدن مطالعات هیدرولیک آب آتش نشانی می باشد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | مطالعات مربوطه ارسال گردیده است و تناقضی با داده های این دیتا شیت ندارد و درصورت هر گونه تغییر در بازبینی های بعدی اعمال می گردد.
17 | در صفحه 23 ، میزان چرخش افقی360-0 در جه و میزان چرخش عمودی 80+/20- درجه ذکر گردد. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
18 | در صفحه 23، نوع مانیتور Hand Wheel b;v 'vnn. |  | 01/2294/65658 | 1401/02/27 | اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: