## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1027 |  |  | Transmital Date:5/31/2022
Document Title:PLANT CLEAN WATER DRAINAGE SYSTEM LAYOUT & DETAILS |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1027 |  |  | Transmital Date:5/31/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS - D00-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0004 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | همانگونه که از نام مدرک مشخص است (LAYOUT) نقشه ها میبایست با جزئیات، کامل و جامع طراحی شود |  | 1401-2294-101255 | 1400/03/24 | در این مدرک عمق و مختصات کانالها نشان داده شده، جهت بررسی ابعاد کانالها به مدرک calculation مربوطه مراجعه شود و تایپ کانالها هم در نقشه typical مربوطه نمایش داده شده
2 | پیرو بند 1 ، شیب بندی سایت، سیستم جمع آوری آب های سطحی و آب باران به طور کامل ترسیم نشده است |  | 1401-2294-101255 | 1400/03/24 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
3 | لژاند نقشه تکمیل گردد |  | 1401-2294-101255 | 1400/03/24 | لطفا کمبود اطلاعات عنوان گردند تا در لژاند اضافه شوند
4 | سازه های تحت تاثیر در طرح، در نقشه نامگذاری شوند |  | 1401-2294-101255 | 1400/03/24 | سیستم جمع آوری آبهای سطحی فقط از کانالها تشکیل شده و لازم به ذکر است که در واحد GCS جدید جهت جمع آوری رواناب تمیز کلیه جوبها موجود هستند و فقط در بخش utility جهت جمع آوری رواناب تمیز جوب اضافه گردیده اما کانالهای آب روغنی طرح در هردو یونیت جدید هستند
5 | شیب ورودی اطراف سایبانها و ساختمانهای وابسته به این طرح ترسیم نشده است |  | 1401-2294-101255 | 1400/03/24 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
6 | جانمایی منهول ها، کالکشن پیتها، ولو پیتها ولوله های انتقال نامشخص است، اقدام شود |  | 1401-2294-101255 | 1400/03/24 | در سیستم جمع آوری آبهای سطحی و نیز آبهای روغنی از منهول و سایر پیتها استفاده نشده و رواناب سطحی و نیز آبهای روغنی ازطریق کانالهای جداگانه مخصوص به خود منتقل میگردند
7 | درصد شیب جاده ها و محوطه مشخص نیست، اقدام شود |  | 1401-2294-101255 | 1400/03/24 | شیب جاده ها و محوطه در مدرک: "Road, Paving And Plant Finish "Grading Layout & Sections مشخص گردیده ولی در صورت صلاحدید کارفرمای محترم در این مدرک نیز قید میگردد.
8 | تمامی نقشه های مرجع و وابسته به این مدرک در قسمت مراجع قید گردد |  | 1401-2294-101255 | 1400/03/24 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
| تراز ارتفاعی جاده ها ،ساختمانها و پیاده روها درج گردد |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/24 | تراز ارتفاعی جاده ها و محوطه در مدرک: "Road, Paving And Plant Finish "Grading Layout & Sections مشخص گردیده ولی در صورت صلاحدید کارفرمای محترم در این مدرک نیز قید میگردد.
9 | درخصوص کدهای ارتفاعی درج شده ، دقت نظر بابت شیب بندی و تقاطع ها در نظر گرفته شود(برای مثال دیچ درامتداد N=694.00 و ابهام در سرانجام هدایت آب تمیز) |  | 1401-2294-87503 | 1400/03/24 | فلسفه طراحی جمع آوری آبهای روغنی در مدرک Calculation مربوطه به تفصیل توضیح داده شده است. به طور خلاصه مسیر ورود آبهای روغنی به پیت مربوطه پس از 15 دقیقه مسدود شده و رواناب جاری در کانالها وارد سیستم جمع آوری آبهای سطحی شده و از سایت خارج میشود
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: