## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0915 |  |  | Transmital Date: 09-May-2022
Document Title: Electrical Equipment Arrangement Layout For Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0915 |  |  | Transmital Date: 09-May-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
| ساختمان کلید خانه: |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08
1 | تابلوی 3.3KV مربوط به پمپ آب آتش نشانی به سمت چپ تابلوهای موجود منتقل شود. |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08 | اعمال گردید.
2 | در اتاق باتری،فیوز باکس های مربوط به سیستم 110VDC به مجاور درب خروجی منتقل گردند. |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08 | محل قرارگیری فیوز باکس ها به گونه ای است که کمترین فاصله با تابلو های UPS و شارژر وجود داشته باشد. در نتیجه فیوز باکس ها بر روی دیوار مشترک با اتاق LV Switchgear نصب می گردد.
3 | سینک و Eye wash در اتاق باطری در نزدیکی درب خروجی نمایش داده شوند. |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08 | مطابق با نقشه به روز رسانی شده معماری Eye wash به نزدیکی درب خروجی انتقال پیدا کرد.
| ساختمان کنترل: |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08
1 | فیوزباکس های مربوط به سیستم های 24VDC و 110VAC به دیوار نزدیک درب خروجی منتقل شود. |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08 | مطابق با تغییرات صورت پذیرفته در نقشه معماری ساختمان کنترل، نحوه قرارگیری و چیدمان تابلو ها در اتاق باتری تغییر پیدا کرد. لازم به ذکر است محل قرارگیری فیوز باکس ها به گونه ای است که کمترین فاصله با تابلو های UPS و شارژر وجود داشته باشد.
2 | باتری های مربوط به سیستم 24VDC به جای فیوز باکس های نمایش داده شده در مدرک منتقل گردند. |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08
3 | محل پانل IDF مربوط به سیستم مخابرات نمایش داده شود. |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08 | محل این پنل بر اساس مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-TE-PY-0002" نشان داده شد.
4 | اگزوز فن مربوط به تهویه بخارات هیدروژن در اتاق باتری نمایش داده شود. |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08 | اعمال گردید.
5 | تابلوهای توزیع روشنایی NDP و EDP از اتاق باتری جابجا و به صورت توکار در راهروی ورودی نمایش داده شوند. |  | 1401-2294-78935 | 1401-03-08 | پیرو تغییرات معماری روی ساختمان کنترل با توجه به حذف راهروی میانی، ترجیح داده شده که تابلوهای EDP و NDP در همان اتاق UPS نصب شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 21-May-22 |  |  |  |  | Date: