## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0915 |  |  | Transmital Date: 09-May-2022
Document Title: Electrical Equipment Arrangement Layout For Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0915 |  |  | Transmital Date: 09-May-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0008_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Next revision shall be issued after finalizing following documents: -Architectural drawing for buildings -AC/DC UPS Calculation note |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | معماری ساختمان کنترل بر اساس ترنسمیتال 1236 و معماری ساختمان برق نیز بر اساس ترنسمیتال 1318 و محاسبات UPS نیز بر اساس ترنسمیتال 1237 و 1018 به روز شده است.
2 | According to our telephone conversation, following items shall be checked, add or modified in next revisions (By considering NISOC comments): |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21
2-1 | MCC for gas compressor shall be shown in layout base on note 8. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | تابلوهای LV Switchgear به صورت دسترسی از پشت در نظر گرفته شد تا فضای کافی برای قراردادن تابلوهای کمکی کمپرسور به وجود آید.
2-2 | Dimension and NO. of MV&LV switchgear module, Normal & Distribution panels, Capacitor bank, Transformer and etc. shall be finalized according to vendor data base on note 9. (It shall be checked and modified at the stage of receiving technical offer and shall be finalized after PO. by selected vendor documents.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | نوت شماره 2 بر هیمن موضوع دلالت دارد.
2-3 | According to new LV switchgear and IRP panels arrangement, the access to existing and new RCP is difficult for maintenance and operation purposes. Therefore according to above mention items (Items 2&3) it shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | با توجه به اینکه در ویرایش جدید، تابلوهای LV به صورت دسترسی از پشت در نظر گرفته شده است، موضوع دسترسی به تابلوهای موجود مرتفع گردید.
2-4 | LV Capacitor bank A,B are near the entrance door and it is not suitable from a safety point of view. LV Capacitor bank A can be moved to opposite side of in LV room by considering above mentioned item (Items 2,3 and 4). (It will reduce the volume of cabling and make the new&existing RCP easier to access.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | با توجه به اینکه در ویرایش جدید، تابلوهای LV به صورت دسترسی از پشت در نظر گرفته شده است، موضوع دسترسی به تابلوهای موجود مرتفع گردید.
2-5 | Do not move existing IRP as much as possible due to issues such as recabling or new cables. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | با توجه به اینکه در ویرایش جدید، تابلوهای LV به صورت دسترسی از پشت در نظر گرفته شده است، دسترسی های تغییر یافته است. با این حال کمی ممکن است تابلوی موجود IRP جابه جا شود.
2-6 | Access to battery banks shall be considered at least three sides of each battery bank for maintenance and operation purposes. So, each 110VAC UPS battery bank rack can be divided into 2 equal rack (At first it shall be checked by vendor and then modified.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | همانطور که در این کامنت اشاره شده است، بعد از نهایی شدن قرارداد با سازنده شارژر و دریافت جانمایی آن، این مدرک به روزرسانی خواهد شد. لازم به ذکر است چیدمان باتری های به گونه ای در نظر گرفته شده است که از سه طرف با باتری ها دسترسی وجود داشته باشد.
3 | HVAC control and distribution panels for control building and Non-UPS distribution panels shall be shown |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | تابلوی HVAC در اتاق سیستم تهویه لحاظ خواهد شد که متعاقبا در مدرک مربوط به آن اضافه می شود.
4 | NGR for GCS-TR-003 (Fire Fighting Pump Transformer) shall be shown in this document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | اعمال گردید.
5 | 230Vac UPS, battery banks and battery fuse boxes (if any) for CCTV equipment shall be shown. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | ساختمان CCTV از ساختمان کنترل مجزا خواهد بود. بنابراین UPS آن در مدرک مربوطه نشان داده خواهد شد.
6 | MV capacitor room cable trench shall be added and related panels shall be shown on cable trench. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | مسیر کابل مورد نیاز در مدرک "Electrical Cable Route & Section Layout for Building & Shelter" با شماره ترنسمیتال 1192 نشان داده شده است.
7 | Front and rear side of switchgears and panels shall be shown by "F" and "R" letters near to switchgears and panels. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | درب جلویی تابلوها به صورت "FRONT VIEW" نشان داده شده است.
8 | Fan of battery room shall be shown. Meanwhile eyewash and shower for 110VDC battery charger room shall be shown.(It is not in contractor scope of work and supply.) |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | فن اتاق باتری در ساختمان کنترل نشان داده شده است.
9 | Tag of all equipment shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | اعمال گردید.
10 | Complementary comments will be submitted after receiving revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | در صورت وجود کامنت جدید این مدرک به روزرسانی خواهد شد.
11 | PEDCO Architectural Comment: در تهیه مدارک از اخرین پلان معماری مدارک استفاده شود |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | توضیحات در نوت شماره یک ارائه گردید.
12 | PEDCO Architectural Comment: ابعاد و اندازه ها با آخرين ويرايش آرشيتكت نيز همخوان شود (اين عرض با مدرك آرشيتكت متفاوت مي باشد) فايل پيوست مشاهده گردد |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-04330 | 2022-05-21 | توضیحات در نوت شماره یک ارائه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 21-May-22 |  |  |  |  | Date: