## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1116 | Transmital Date: 25 Jun 2022
Document Title: Instrument Hook-up Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1116 | Transmital Date: 25 Jun 2022
[5 empty] | CRS No: NISCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002_D01 | CRS Status:
Item |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) | Client Conclusion
1 | شماره آیتم ها در جدول و شماتیک های ترسیم شده می بایست مطابقت داشته باشند. ضرویست مدرک بازنگری گردیده و در ویرایش بعدی اصلاح گردد.(به عنوان مثال در صفحه 25 مدرک این مورد رعایت نشده است.) |  | 1401-2294-167261 | 1401/05/13 | اصلاح گردید.
2 | سایز Conncction مربوط به Drain منیفولد اصلاح گردد.( سایز Malc Conncctoi ذکر شده 1/2NPTMx 1/4" O.D است که نادرست می باشد.) |  | 1401-2294-167261 | 1401/05/13 | اصلاح گردید.
3 | بین Pressure Gauge و منیفولد Union نیاز می باشد. |  | 1401-2294-167261 | 1401/05/13 | از آنجائیکه گیج و منیفولد هر دو توسط سازنده ی PG تهیه می شود کلیه ی acessories فی ما بین نیز توسط این سازنده می بایست تهیه گردد. PG بصورت direct نصب می شود و به دلیل فاصله نیازی به وجود union ما بین خحط و منیفولد نمی باشد.
4 | در جدول صفحه 13 منیوفلد استفاده شده 5 راهه ذکر شده است که می بایست اصلاح گردد. |  | 1401-2294-167261 | 1401/05/13 | اصلاح گردید.
5 | دلیل استفاده از Cap برای تیوب مربوط به Drain چه می باشد؟ |  | 1401-2294-167261 | 1401/05/13 | برای سرویس مایع CAP حذف گردید و DRAIN به CLOSE DARIN NETWORK منتقل می شود. لازم بذکر هست برای سرویس گاز CAP برای انسداد خط VENTدر نظر گرفته شده است.
6 | بایستی این نکته مورد توجه قرار گیرد که اگر ترانسمیتر نصب شده در Elevation بالاتری نسبت به پایپ قرار گیرد. برای سرویس Liquid جهت انتقال سیال به ترانسمیتر و اندازه گیری کمیت نیاز به Pot خواهد بود.( این مورد بررسی گردد و در صورت لزوم با توجه به ارتفاع پایپ و ترانسمیتر اعمال گردد.) |  | 1401-2294-167261 | 1401/05/13 | برای همه ی سرویس های مایع ترنسمیتر پایینتر از پایپ می باشد و نیازی به POT نمی باشد.
7 | جدول صفحه 16 Description ندارد و می بایست اصلاح گردد. |  | 1401-2294-167261 | 1401/05/13 | اصلاح گردید.
8 | Description جداول مورد بررسی و اصلاح گردد. ( به عنوان مثال Descriotion صفحه 19 صحیح نمی باشد.) |  | 1401-2294-167261 | 1401/05/13 | اصلاح گردید.