## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1116 |  |  | Transmital Date: 25 Jun 2022
Document Title: Instrument Hook-up Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1116 |  |  | Transmital Date: 25 Jun 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | ملاحظه گردید.
2 | مدرك با توجه به نتايج به دست آمده از جلسات HAZID/HAZOP/SIL مجددا بررسي و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | نتایج hazid/hazop/sil روی P&ID اعمال گردید و این مدرک مطابق آخرین رویژن P&ID اصلاح گردید.
3 | مدارك Specification for instrumentation و Design Creiteria بعنوان مدارك مرج اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | اعمال شد.
4 | نسخه مدارك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | اعمال شد.
5 | مدارك مرتبط با هم تناقض دارد براي مثال تعداد ادوات PG ارائه شده در اين مدرك با ادوات PG موجود در مدرك Instrument Index تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | اعمال شد.
6 | براي ادوات فشار، سيستم گازي يا مايع مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | سیستم گازی یا مایع در اداوات فشار جدا می باشد.
7 | توضيحات صفحه 16 ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | اعمال شد.
8 | تفاوت ادوان جريان در صفحه 18 و 19 مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | در صفحه ی 18 فلو ترنسمیتر با سرویس گاز می باشد ولی در صفحه ی 19 فلو ترنسمیتر با سرویس مایع می باشد.
9 | كانكشن LT/LG بر روي vessel ها، 3" در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | مطابق با P&ID اعمال شد.
10 | تگ هاي LG در صفحه 23 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | اصلاح گردید.
11 | تفاوت ادوات LT در صفحه 25 و 26 در قسمت توضيحات مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | LT در صفحه ی 25 بصورت direct mounted می باشد ولی در صفحه ای 26 این LT همراه با LG بر روی support یا stand pipe می باشد.
12 | Instrument Connection براي ادوات دما بر روي vessel و Pipe مطابق مدارك پروژه شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | در hook up های TG و TT به instrument connection اشاره شده است که روی پایپ 1 1/2" و روی وصل 2" می باشد.
13 | براي CC ها المان اندازه گيري تا انتهاي pipe در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | برای GAS الزامی به پایین بودن COUPON \PROBE وجود ندارد ضمن آنکه به دلیل فشار بالای خط محور بلند ممکن است آسیب پذیر باشد.
14 | براي ادوات FT به المان جريان سنج FE نيز اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | اعمال شد.
15 | پايپينگ: سايز تمامي اينترفيسهاي پايپينگ و ابزاردقيق مطابق با P&ID براي تمامي نقشه ها نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | سایز تمامی اینترفیس های ابزاردقيق مطابق با P&ID اعمال گردید.
16 | پايپينگ: با توجه به اينكه هنوز مدرك Piping Assembly Drawing كه دراين مدرك ارجاع داده شده دريافت نگرديده است مدرك قابل بررسي نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05264 | 2022-07-30 | ملاحظه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 27 Jul 2022 |  |  |  |  | Date: