## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0016_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0920 |  |  | Transmital Date: 9 May 2022
Document Title:Data Sheets For F&G Detectors & Equipment |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0920 |  |  | Transmital Date: 9 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0016_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك ماننده F&G Location Layout داراي كامنت اساسي مي باشد. اين مدرك قابل بررسي نمي باشد و موارد بايد در اين مدرك نيز بررسي و به روزرساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | مدرک F&G Location Layout بروز رسانی و ارسال گردیده شده است و این مدرک نیز مطابق با آن اصلاح و ارسال گردید.
2 | با توجه به كامنت قبل، مسئوليت تعداد ادوات از نظر مالي و زماني بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | ملاحظه گردید.
3 | موارد مربوط به purchase، will be finalized later شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | مدرک مطابق خواست کارفرمای محترم اصلاح و بروز رسانی گردید.
4 | آيتم Safety Integrity Level براي تمامي ديتكتورها بررسي گردد و نتيجه ارائه گردد. مورد ارائه شده قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
5 | Accuracy براي تمامي ديتكتورها در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | برای تجهیزات آنالوگ(FGD,TGD,FD,HGD)Accuracy آورده شده است.
6 | مورد Availability مطابق spec در صورت لزوم ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | عدد خاصی نمی توان گزارش نمود. بدلیل در دسترس بودن این تجهیزات درمواقع اضطراری ، Availability این تجهیزات بالاتر از 95% می باشد که با توجه به داده های دریافتی از فروشندگان تدقیق می گردد.
7 | موارد Accessories براي هر تجهيز مطابق مدارك پروژه در فيلد جداگانه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | مطابق مدارک پروژه، موارد Accessories براي هر تجهيز( که توسط فروشنده تجهیزات باید تامین شود) Cable Gland , Calibration tools,... می باشد که بصورت Note درصفحه Datasheet مربوط به هر تجهیز آورده شده است.
8 | مواردي كه براي Control Building آمده است مانند FGD مجددا چك گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04457 | 2022-05-28 | مدرک اصلاح و بروز رسانی گردید.
7
8
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 28 May 2022 |  |  |  |  | Date: