## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001-D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0491 |  |  | Transmital Date:01/22/2022
Document Title:Unit Plot Plan Drawing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-0491 |  |  | Transmital Date:1/22/2022
[5 empty] | CRS No: CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-PY-0001-D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | آناليز هنوز ارائه نشده است. مدرك Flare Radiation & Dispersion Study Report بايستي ارائه گردد. مدرك هولد مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | آنالیز مورد نظر قبلا با ترنسمیتال 431 ارسال شده است. |  |  | Noted
2 | مدرك Hazardous Area Classification Layout براي GCS بايد ارائه گردد. (فواصل تجهيزات و جانمايي ها در Plot Plan بر اساس اين مدرك نهايي مي گردد بخاطر اينكه ساختمانها و تجهيزات Utility نبايد در منطقه خطرناك قرار گيرند. لذا مدرك Hazardous Area Classification Layout بايستي در اسرع وقت جهت بررسي نهايي Plot Plan ارائه گردد.) |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | احتراما مدرک مورد نظر با ترنسمیتال 715 ارسال شده است.
3 | جهت باد غالب بر چه اساسي تعيين شده است؟ مدرك مستند ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | جهت باد غالب بر اساس مطالعات هواشناسی ماخوذه از کارفرمای محترم می باشد ( شماره پروژه: 5381205) |  |  | Noted
4 | مطابق با شرح كار، طراحي و ساخت CCTV Control Room در محدوه كاري پيمانكار مي باشد لذا جانمايي آن بايستي در Plot plan و جنب درب ورودی کارخانه تقویت فشار گاز بینک نشان داده شود. (همانطور كه در صفحات پيوست مربوط به شرح كار مشخص گرديده است ساختمان CCTV ROOM با مشخصات و تيپ ذكر شده در شرح خدمات ايستگاه تقويت فشار گاز، در شرح كار پيمانكار ميباشد. لذا پاسخ پيمانكار در اين خصوص مورد پذيرش نميباشد.) |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | احتراما اعمال گردید
5 | تابلوي محلي مربوط به ديزل ژنراتور جديد در plot plan نشان داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | اعمال گردید |  |  | Noted
6 | ابعاد و اندازه همه تجهيزات و ساختمانهاي در شرح كار پروژه بايستي مشخص گردد. (ابعاد ساختمانها و تجهيزات ممكن است با پيشرفت مهندسي پروژه تغيير كند. لذا درنهايت بايستي نقشه As-Built گردد.) |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | احتراما در انتهای پروژه مدرک as built ارائه خواهد شد.
7 | ابعاد تجهيزات جانمايي شده (بويژه تفكيكگرها) با آخرين ويرايش P&ID مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | احتراما اعمال گردید
8 | بلوئر پكيج فلر جانمايي نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | بلوئر پكيج فلر جانمایی شد
9 | آيتم 15 صورتجلسه مربوط به بندهاي 15 تا 24 نامه كارفرما اعمال نگرديده است |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | احتراما اعمال گردید
10 | مابقي نظرات بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | احتراما اعمال گردید
11 | تعدادي از نقطه نظرات قبلي كارفرما كه طي نامه 225538 ارسال گرديده اند و در صورتجلسه بررسي Unit Plot Plan ذكر گرديد و بعنوان نمونه در بند 9 فوق لشاره گرديد اعمال نشده اند. نظرات كارفرما بر روي ويرايش D02 مدرك نيز متعاقباً ارسال مي گردد كه بايستي تمامي آنها اعمال گردند. |  | BK-SUR-ENG-PIP-00-02796 | 2022-01-24 | احتراما اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: G.Khosravizadegn/ F.Amiri/ | Signature |  |  |  | Clarified By: A.Dabiri | Signature
| Date: 24-Jan-2022 |  |  |  |  | Date: 24-Jan-2022