## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0930 |  |  | Transmital Date: 11-May-2022
Document Title: Calculation Note For Lighting System of Well Pads Switchgear Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0930 |  |  | Transmital Date: 11-May-2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مدارک ذیل به عنوان مرجع در نظر گرفته شود |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | با توجه به اینکه نقشه پلات پلن و نواحی خطر تسهیلات سرچاهی برای هر 6 چاه یکسان است، در نتیجه فقط به مدارک یک چاه اشاره شده است. از اینرو مدرک معماری ساختمان سوییچگیر 46 و نقشه خطر آن اضافه گردید.
- PLOT PLAN - OVERALL ELECTRICAL EQUIPMENT LAYOUT -HAZARDOUS AREA CLARIFICATION
2 | برای طراحی روشنایی میبایست تمامی ساختمان ها ،شلتر ها و همچنین تجهیزات اصلی درون محل مورد نظر ،توسط المانها ی موجود در بانک نرم افزار با ابعاد مشخص و واقعی و به صورت 3بعدی شبیه سازی شوند و در محاسبات روشنایی نرم افزار لحاظ گردند |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | اعمال گردید. لازم به ذکر است در ساختمان پست بر روی دیوار و پشت تابلوهای سوییچگیر دو عدد چراغ فلورسنت برای ایجاد روشنایی بیشتر در نظر گرفته شده است.
SWITCHGEAR ROOM
2-1 | طبق بند 2 عمومی محاسبات مجدد انجام گردد، به نحوی که برای فضای پشت تابلو ها روشنایی مناسب و استاندارد لحاظ گردد. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | مطابق با پاسخ شماره 2 اعمال گردد.
2-2 | آیا برای دیوار بیرونی کلید خانه روشنایی، روشنایی در نظر گرفته شده است!؟ اگر بلی در نرم افزار شبیه سازی گردد و تاثیر آن در محیط بیرونی سایت نمایش داده شود. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | در مدرک روشناشش Outdoor در نظر گرفته شده است.
BATTERY ROOM
| چراغ های انتخاب شده برای اتاق باتری جهت zone2 مناسب هستند، می بایست این چراغ ها از نوع Exd IICT3 و مناسب با طبقه بندی منطقه خطر Zone1 باشد. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | اعمال گردید.
| میزان شدت روشنایی متوسط افزایش یابد. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | اعمال گردید.
TRANSFORMER SHELTER
| با توجه به محل قرارگیری شلتر و ترانس، روشنایی به نحوی منظور گردد که با قرار گیری ترانس، در هیچ نقطه از اطراف آن سایه تشکیل نگردد به همین منظور حداقل 3 عدد چراغ روشنایی در طرفین و پشت ترانس قرار گیرند. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | با توجه به محاسبات صورت پذیرفته و پخش نور مناسب چراغ های فلورسنت برای روشنایی اتاق ترانس و همچنین ارتفاع کم ترانسفورماتور تعداد دو عدد چراغ فلورسنت کفایت خواهد کرد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 22-May-22 |  |  |  |  | Date: