## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W018S-PEDCO-110-GT-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-0641 |  |  | Transmital Date:02/26/2022
Document Title: Geotechnical Investigation Report - W018S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-GT-TR-0641 |  |  | Transmital Date:26/02/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-W018S-PEDCO-110-GT-RT-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | آزمایش دانهول و یا بررسی وضعیت تراکم زمین در موقعیت چاه محل موجود در کجا منعکس شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08 | آزمایش دانهول در شرح خدمات این سایت W018S نبوده است. اما با توجه به اینکه اکثر لایه های مشاهده شده از جنس لایه سنگ مارن نرم است به نظر می رشد سرعت امواج برشی بین 500 تا 750 متر بر ثانیه متغیر باشد و بتوان نوع زمین مورد مطالعه بر مبنای استاندارد 2800 را از تیپ دو در نظر گرفت. در حال حاضر اساس روابط Nspt و سرعت موج برشی تعیین و در پیوست ارائه شده است.
2 | در اندک شمار مواردی که عددی برای پارامترها اعالم شده است همه به صورت بازه های وسیع بوده و مشروط به حالت های خاص شده اند که عمال قابلیت استفاده آنها را به حداقل می رساند. وظیفه مشاور خاک است که تمامی پارمترها را به گونه شفاف و متقن ارائه نماید. |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08 | جداول شماره 5-1 الی 5-3 حدود پارامترهای فیزیکی و مکانیکی لایه های تحت الارضی ارائه شده است. برای سهولت، نمودارهای ظرفیت باربری مجاز شالوده های سطحی، ضرایب فشار جانبی خاک و مدول عکس العمل بستر در بخش های مربوطه محاسبه و درج شده اند. در صورتی که مشاور طراح نیاز به استفاده از مقادیر پیشنهاد شده در جداول فوق الذکر را دارد، مقادیر متوسط هر پارامتر می تواند ملاک مناسبی جهت بهره گرفتن در محاسبات باشد.
| هیچ اشاره ای به کفایت خاک زیر سلر و عمق خاک دست خورده و ارائه راهکار نشده است.مطابق توافقات جلسات متعدد در این زمینه مقرر شده بود که آزمایش دانهول یا معادل آن به این منظور استفاده شود |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08 | مقادیر خاک دستخورده بسیار ناچیز است. کفایت ظرفیت باربری خاک تابعی از ابعاد شالوده، حدود بارهای استاتیکی و لرزه ای وارد بر شالوده است. این موارد در هنگام طراحی ها و توسط نرم افزارهای محاسباتی در بخش سازه ای تعیین خواهد شد. این امر (طراحی سازه) خارج از حدود اختیارات مهندسین مشاور ژئوتکنیک است.
| نشست مجاز برای تمامی ابنیه بجز مخازن 25 میلیمتر است. |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08 | در تمامی محاسبات مربوط به شالوده های سطحی تکی، ظرفیت باربری مجاز به حداکثر نشست 25 میلیمتر محدود شده است
| سایر ابنیه سرچاهی بر روی خاک قرار می گیرند، با این حال تنها یک نمودار برای یک فونداسیون در عمق 3 متری با فرض گسترده بودن پی ارائه شده است. فونداسیون های ساپورت ها همه از نوع نواری با نسبت 1 به 10 در نظر گرفته شده که با واقعیت پروژه همخوانی ندارد |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08 | محاسبات مربوط به پی های مربعی، مستطیلی، نواری و گسترده انجام و نتایج و نمودارهای مربوط به آنها ارائه شده است.
| مشاور تعیین مقاومت بتن و نوع سیمان که بارها بر تعیین آن از طرف مشاور خاک تاکید شده بود (پيمانكار نيز تاييد نموده بود) را به عهده مهندس طراح گذاشته است! |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08 | تعیین مقاومت بتن برای استفاده در طراحی های سازه ای از مشخصه های طراحی سازه و در اختیار طراح سازه است. مهندس مشاور ژئوتکنیک بر اساس نتایج آزمایشات شیمی و مقادیر حداقل درج شده در استانداردهای موجود، میتواند پیشنهاد نماید. لذا اعلام دقیق مقاومت بتن در صلاحیت مهندس طراح سازه است. با توجه به استاندارهای موجود و شرایط آب و هوایی در سواحل جنوب ایران سیمان نوع دو همراه با پوزولان قابل استفاده است.
| با توجه به وجود لنگر در تمامی آیتم های پروژه به نظر می رسد که عموما مجبور به استفاده از روابط کاهنده ظرفیت خواهیم بود. دلیل عدم استفاده از روابط سرراست مایرهوف چیست ؟ و مشاور خاك موظف است تا نتايج نهايي را بدون شروط محاسباتي - ... ارائه نمايد |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08 | رابطه توصیه شده در استاندارد eurocode 7، رابطه هنسن می باشد. همچنین در نشریه US Army Corps استفاده از هریک از روابط میرهوف و هنسن برای تعیین ظرفیت باربری مجاز، بعنوان روابط کاربردی پیشنهاد شده است. لذا با توجه به کاملتر بودن رابطه هسن به لحاظ اعمال اثر شیب زمین، شیب بار و سایر موارد، به عنوان رابطه برتر انتخاب گردید. عموما به دلیل مشخص نبودن مقادیر لنگر خمشی و نیروی برشی پای ستون در فاز پیش از طراحی، نخست لازم است تا محاسبات با ظرفیت باربری مجاز تکمیل و سپس با مشخص شدن دقیقا نیروها، محاسبات توسط طراح سازه کنترل گردد. باتوجه به مشخص نبودن نیروها در هنگام انجام مطالعات و جهت سهولت به روزآوری محاسبات ظرفیت باربری مجاز برای طراح سازه، روابط کاهنده مذکور ارائه شده است.
|  |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08
3 |  |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08
4 |  |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08
5 |  |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08
7 |  |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08
8 |  |  | BK-SUR-ENG-CIV-00-03408 | 2022-04-08
2
3
4
5
6
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Legend
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
Signature | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: