## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1219 |  |  | Transmital Date: 30-Jul-2022
Document Title: Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0105-EL-TR-1219 |  |  | Transmital Date: 30-Jul-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به بند 3 نامه شماره 01/2294/118236 مورخ 1401/04/05، از آنجا که در طراحی فعلی چیدمان تاورهای روشنایی به گونه ای است، که در هنگام عملیات تعمیراتی چاهها موجب ایجاد مانع در عبور و مرور ماشین آلات و نصب ادوات مربوط به حفاری (کانکس و ....) می گردد، مقتضی است طراحی سیستم روشنایی بر اساس عدم تداخل برج های روشنایی با مسیر و محل استقرار دکل های تعکیراتی اصلاح گردد. |  | 1401-2294-213820 | 1401-06-15 | چیدمان پایه های روشنایی در ویرایش جدید به گونه ای در نظر گرفته شده است که در مسیر دستگاه حفاری و ماشین آلات قرار نگیرد. در خصوص چیدمان و تعداد پایه ها ذکر نکات زیر ضروری است: 1- مطابق با جلسه برگزار شده توسط این مشاور و بخش Subsurface شرکت پتروایران مشخص گردید که روشنایی فقط در محوطه ورودی و در بخش Cellar مورد نیاز است. چراکه در هنگام حفاری، روشنایی مورد نیاز را دستگاه و ماشین آلات حفاری تأمین می نمایند. 2- همانطور که مستحضر هستید، در استاندارد IPS-E-EL لوکس مورد نیاز ساختمان ها و نواحی فرآیندی مختلف مشخص شده است. حال آنکه برای تسهیلات سرچاهی چنین لوکس مورد نیازی در جدول مربوطه تعیین نشده است. بدین معنی مطابق با بند یک و پروژه های مشابه، فقط قسمت ورودی سایت می بایست روشن باشد. 3- در مطالعات بیسیک تعداد دو عدد پایه روشنایی مشخص شده است که این تعداد مبنای محاسبات در نظر گرفته شده است. (مطابق با فایل زیر)
2 | با توجه به اینکه محوطه چاههای دارای تلمبه IRP محصور و فنس کشی می باشند بر اساس الزامات طراحی، حداقل روشنایی در اطراف فنس می بایست رعایت گردد. |  | 1401-2294-213820 | 1401-06-15
2-1 | با توجه به اینکه طراحی انجام شده ، مغایر نقطه نظرات این امور است لذا مدرک عودت می گردد. |  | 1401-2294-213820 | 1401-06-15 | در صورت وجود کامنت در ویرایش های بعدی این مدرک به روزرسانی خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 13-Aug-22 |  |  |  |  | Date: