## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0010_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0906 |  |  | Transmital Date: 8 May 2022
Document Title: Data Sheets For ON/OFF & Shutdown Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0906 |  |  | Transmital Date: 8 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0010_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد MFR. & MODEL به Will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24
2 | متريال Trim مطابق PMS مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | اصلاح گردید.
3 | متريال Stem مطابق PMS مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | اصلاح گردید.
4 | Type of stem مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | مدرک مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح گردید.
5 | Valve stem extension بررسي و بعنوان يك آيتم در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک اضافه گردید.
6 | VTA براي سطر 44 حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | مدرک مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح گردید.
7 | Calculation ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | On/Off Valve ها چون صورت full bore استفاده شده اند، دارای مدرک Calculation نمی باشند.
8 | با توجه به spec، مورد زير در نظر گرفته شود: Flow direction shall be permanently and clearly indicated on the valve body. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک در صفحه Note ها اضافه گردید.
9 | با توجه به عبارت Valves in safety related services should have been fire tested and certification to be provided. كه در مدرك spec ارائه شده است، مورد براي تمامي شيرها بررسي گردد و در سطر جداگانه در مدرك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک در صفحه Note ها اضافه گردید.
10 | نوع Seat rings مشخص شود (در قالب يك سطر جديد يا يك نوت كلي) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک در صفحه Note ها اضافه گردید.
11 | موارد زير براي stem در نظر گرفته شود: - Valve stem extension shall be detachable for easy replacements. - At least two stem seals shall be provided with facility for injection of secondary sealant and with stainless steel fittings. - Stem seal shall be replaceable while the valve is in closed operation position. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک در صفحه Note ها اضافه گردید.
12 | آيتم 32 بايد مطابق spec پروژه باشد مورد VTC حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | مدرک مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح گردید.
13 | اين مورد براي شيرهاي قطع اضطراري بررسي گردد و تحت عنوان يك سطر در نظر گرفته شود: Short stroke single acting pneumatic piston actuators shall preferably be used on emergency shutdown service. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک در صفحه Note ها اضافه گردید.
14 | نوت شماره 4 (valve stroking time) با Spec تناقض دارد، موارد بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | مدرک مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح گردید.
15 | مورد زير در نظر گرفته شود: External grounding shall be provided for each solenoid valve. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک در صفحه Note ها اضافه گردید.
16 | ليست مدارك مرجع اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | لیست مدارک مرجع در صفحه 3 از مدرک می باشد.
17 | BDV’s shall have a minimum body size of 2” with tight shutoff (ANSI B16.104, class VI), air volume tanks for larger valves and should be sized for three full open/ closed operations at 3-barg instrument air pressure. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک در صفحه Note ها اضافه گردید.
18 | نقطه نظرات بخش پايپينگ به پيوست ارائه مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24
19 | اطلاعات فرآيندي بر اساس آخرين PFD و P&ID بروز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04428 | 2022-05-24 | مدرک مطابق آخرین نسخه از PFD و P&ID اصلاح و بروزرسانی گردید.
20
21
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5/21/2022 |  |  |  |  | Date: