## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0930 |  |  | Transmital Date: 11-May-2022
Document Title: Lighting & Small Power Layout For Switchgear Building of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0930 |  |  | Transmital Date: 11-May-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-PY-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بر مبنای آخرین تغییرات مدارک روشنایی تطابق بین مدارک انجام پذیرد. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | نقطه نظر کارفرمای محترم مد نظر قرار گرفته و بر اساس آخرین مدرک محاسباتی (ترانسمیتال 1490)، مدرک جانمایی ویرایش گردید.
2 | جانمایی تابلو توزیع روشنایی مشخص گردد |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | مطابق با ترنسمیتال 1391 جانمایی تابلو های توزیع روشنایی سوئیچگیر و محوطه بیرونی صورت پذیرفت.
3 | جانمایی چراغ ها و سوکت شلتر دیزل ژنراتور در نقشه نمایش داده شود |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | با توجه به این موضوع که مکان دیزل ژنراتور نهایی نشده است در ویرایش های بعدی اعمال خواهد شد.
4 | در اتاق باتری کلید ضد انفجار مجزا برای روشنایی و فن در نظر گرفته شود |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | مطابق درخواست کارفرمای محترم کلید دوپل در اتاق باتری حذف و برای روشنایی و فن هرکدام کلید تک پل مجزا در نظر گرفته شده است.
5 | برای اتاق باتری سوکت دیده نشده است لذا سوکت ضد انفجار جهت کولر Split دیده شود. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | مطابق با شرح کار پروژه کنترل دما وجود ندارد لذا امکان در نظر گرفتن کولر split ,و تجهیزات ضد انفجار مربوطه میسر نیست. لازم به ذکر است در این اتاق از فن EX جهت خروج گازها استفاده شده است.
6 | ارتفاع نصب کلید ها 1.2 متر در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | مطابق با بند 6.2.7.3 در استانداردIPS e-el-100 ارتفاع نصب کلید 110 سانتی متر باید باشد ولی مطابق با نظر کارفرما 120 سانتی متر در نظر گرفته شده است.
7 | برای اتاق باتری و محوطه ترانس ارتفاع نصب سوکت 1.2متر در نظر گرفته شود |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11
8 | سطح مقطع کابل های تغذیه روشنایی حداقل 2.5 میلی متر مربع باشد |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | در نظر گرفته شد.
9 | سطح مقطع کابل های تغذیه سوکت ها حداقل 4 میلی متر مربع باشد |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | در نظر گرفته شد.
10 | کابل های اتاق باتری به صورت micc یا fire resistance در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | مطابق با بند 10 استاندارد IPS-M-EL-271 کابل هایMICC در مناطق با دمای بالا مانند فلر استفاده می شود. لذا جهت یکپارچگی در خرید کابل های روشنایی با دیگر اتاق ها همه کابل ها به یک صورت در نظر گرفته شده است.
11 | یاداشت شماره 12،کاندوییت از جنس pvc حذف گردد |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | مطابق با استاندارد جنس کاندوئیت برای ساختمان های صنعتی از نوع HDG و برای ساختمان های غیر صنعتی از نوع PVC می باشد. با این حال بخش نوت مربوط به PVC حذف گردید.
12 | یاداشت شماره 10 نحوه کابل کشی اتاق باتری شفاف گردد |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | همانطور که در بند 5.8.8 از استاندارد 161 عنوان شده است در منطقه خطر کاندوئیت بایستی کاملا SEALED باشد. لذا این نوت به این موضوع اشاره دارد همچنین این بند در ادامه آمده است.
13 | سطح مقطع کابل ارت 35 میلی متر مربع در نظر گرفته شود |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | در نظر گرفته شد.
14 | بر اساس آخرین ویرایش مدرک معماری ساختمان کلیدخانه مدرک بروزرسانی گردد. |  | 1401-2294-87162 | 1401-03-11 | مطابق با آخرین ویرایش مدرک معماری ویرایش گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 22-May-22 |  |  |  |  | Date: