## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0003_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0947 |  |  | Transmital Date: 14-May-2022
Document Title: Single Line Diagram For LV Power Distribution Panel of Well Pads |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0102-EL-TR-0947 |  |  | Transmital Date: 14-May-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-SL-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در بخش مراجع، مدرک مربوط به محاسبات روشنایی اضافه گردد. |  | 1401-2294-92409 | 1401-03-17 | اعمال گردید.
2 | جهت مدار کنترل تابلوهای روشنایی از ترانس ایزوله استفاده گردد. |  | 1401-2294-92409 | 1401-03-17 | با توجه به اینکه در این تابلو، مدار کنترلی خاصی وجود ندارد، از قراردادن ترانس ایزوله صرف نظر شده است.
3 | روتاری سوئیچ موازی با کنتاکتهای کنتاکتورحذف گردد |  | 1401-2294-92409 | 1401-03-17 | حذف گردید.
4 | در تابلو توزیع روشنایی کلیدخانه یک فیوز جهت کولر اتاق باتری و یک فیوز نیز جهت فن اتاق باتری در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-92409 | 1401-03-17 | مطابق با شرح کار پروژه کنترل دما وجود ندارد لذا امکان در نظر گرفتن کولر split ,و تجهیزات ضد انفجار مربوطه میسر نیست. لازم به ذکر است در این اتاق از فن EX جهت خروج گازها استفاده میشود که در تابلو روشنایی کلیدخانه فیدر های مجزا برای کولر و فن در نظر گرفته شده است.
5 | به چه علت ارتباط فوتوسل با کنتاکتور با 4 رشته نمایش داده شده است ؟ |  | 1401-2294-92409 | 1401-03-17 | اصلاح گردید.
6 | .برای تابلو ها آمپرمتر و ولتمتر در نظر گرفته شود |  | 1401-2294-92409 | 1401-03-17 | مطابق با تیپیکال پروژه برای فیدرهای بالای 63 آمپر، آمپرمتر در نظر گرفته می شود. لذا با توجه به اینکه تمامی کلیدهای اصلی تابلوهای توزیع روشنایی دارای ظرفیت کمی هستند، مطابق با تیپیکال پروژه از قراردادن آمپرمتر و ولت متر صرف نظر شده است.
7 | یک فیوز جهت پریز تک فاز در محوطه در تابلوی روشنایی محوطه لحاظ گردد |  | 1401-2294-92409 | 1401-03-17 | سوکتهای محوطه از خود تابلوی سوییچگیر تغذیه می شوند. ضمن اینکه سوکت تکفاز درخواستی کارفرما بر روی همین نامه از سوکت سه فاز جوشکاری تغذیه میشود.
8 | با توجه به تائید نشدن مدرک محاسبات روشنایی Outdoor Area و احتمال افزایش مصرف و مدارهای برق ، مقتضی است ، پس از نهایی شدن مدرک محاسبات ، این مدرک مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-92409 | 1401-03-17 | مطابق با آخرین ویرایش مدراک اصلاح خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 23-May-22 |  |  |  |  | Date: