## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No. : BK-HD-PEDCO-T-1312 |  |  | Transmital Date: 24-AGU-2022
Document Title : Standard Drawing For Manholes |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-T-1312 |  |  | Transmital Date: 24-AGU-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0005-D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در ELEV1. و دیگر صفحات درصد تراکم خاک کوبیده به 95 درصد اصلاح گردد. این موضوع قبلا نیز به اطلاع پیمانکار رسید لکن لحاظ نگردید. بازنگری و اصلاح شود. |  | 1401-2294-210047 | 1401/06/13 | اعمال شد
2 | در صفحه 2 بخش OPENING DETAIL متریال STEEL PLATE و ANCHOR PLATE در نقشه ها به طور کامل نمایش داده نشد است. در هر دو تصویر ترسیم گردند. |  | 1401-2294-210047 | 1401/06/13 | اعمال شد
3 | مرجع جدول SIPHON PIPE SEAL در NOTE نقشه درج گردد. |  | 1401-2294-210047 | 1401/06/13 | این جدول براساس روابط هندسی و زاویه ورود و قطر لوله حساب شده است، همچنین رفرنس NIOEC-SD-1006-10/10-A3 نیز در فهرست مدارک قرار داده شد.
4 | مطابق با فایل پیوست، برای لوله ورودی به منهول با احتساب حداقل فاصله تا کف 150، میلیمتر طرح اصلاح و اقدامات لازم انجام پذیرد. |  | 1401-2294-210047 | 1401/06/13 | روش اجرای لوله ورودی سیفون به داخل منهول به صورت MITER می باشد که جزئیات اتصال آن در شیت 4 نشان داده شده است. انتهای لوله سیفون تا کف منهول 150میلیمتر در نظ گرفته شده که در دیتیل 1 از شیت های 1 و 2 این مقدار درج شده است.
5 | برای VENT منهول، در TOP LEVEL به صورت عصایی (HOOK) ترسیم شود. با عنایت به نواحی دارای پتانسیل اشتعال، میبایست هماهنگی های لازم با بخش ایمنی مد نظر قرار گیرد. همچنین چنانچه ارتفاع این لوله بیش از 80 سانتی متر باشد، از ساپورت استفاده شود. (در NOTES نقشه ها به موارد گفته شده اشاره گردد) |  | 1401-2294-210047 | 1401/06/13 | در دیتیل های مربوط به VENT در شیت شماره 3 ، شکل عصایی (HOOK) انتهای بالایی لوله نشان داده شده است. همچنین در NOTES نیز اضافه گردید.
6 | استفاده از CEMENT MORTAR GROUT برای آببند شدن سازه مورد تایید نمی باشد. مقتضی است به مصالح SELANT غیر حلال نفتی اشاره شود. |  | 1401-2294-210047 | 1401/06/13 | برای آب بند کردن فضای بین لوله ها و بدنه بتنی از گروت پایه سیمانی استفاده شده است که مانند بتن خاصیت مقاوم در برابر ترکیبات هیدروکربنی دارد و غیر حلال نفتی می باشد.
7 | دیتیل مربوط به هوک ونت با نمایش شعاع نیم دایره، طول برگشتی عصایی و ... ترسیم و ارائه شود. |  | 1401-2294-210047 | 1401/06/13 | اعمال شد.
8 | برای بدنه بتنی درگیر با خاک، در NOTES به عبارت USE WATER PROOF PRIMER MATERIAL اشاره گردد. |  | 1401-2294-210047 | 1401/06/13 | برای حفاظت بدنه بتنی درگیر با خاک به SATANDARD DETAIL OF MISCELLANEOUS به شماره مدرک BK-GNRAL-PEDCO-000-CV-DW-0040 اشاره شد که در دیتیل CONCRETE PROTECTION شیت 2 به این موضوع پرداخته است ، همچنین رفرنس مذکور در NOTES نیز اضافه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: