## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1194 |  |  | Transmital Date: 7/26/2022
Document Title: Calculation Note For Drum Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1194 |  |  | Transmital Date: 7/26/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0002_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در خصوص تفكيكگر 2104 مطابق صورتجلسه مورخ 29-3-1401 مقرر گرديد اين لخته گير توانايي دريافت 181.4 مترمكعب مايع را دارا باشد كه بنظر مي رسد با توجه به ابعاد ارائه شده اين ميزان قابل حصول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | اصلاح گردید.
2 | علت تغيير 30 برابري ميزان مصرف گازوئيل نسبت به ويرايش قبل و نيز مدرك Utility consumption چيست؟ |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | طبق آخرین تغییرات اصلاح گردیده است لازم به ذکر است که مقادیر ذکر شده در این مدرک مطابق با محاسبات موجود در فایل ضمیمه و نیز مدرک Utility Consumption می باشد.
3 | براي مخازن گازوئيل بر خلاف توضحيات ارائه شده در مدرك در خصوص وجود ذخيره 5 روزه، اين ذخيره تنها براي يك ساعت كافي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | طبق آخرین تغییرات اصلاح گردیده است.
4 | تغييرات صورت گرفته توسط پيمانكار در خصوص افزايش تعداد مخازن گازوئيل و تغييرات حجم هريك در جدول ابتداي مدرك گنجانده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | بر اساس آخرین تغییرات اصلاح گردید.
5 | كامنت پيشين: محاسبات Glycol sump drum در صورت نياز به تغيير پس از دريافت اطلاعات سازنده پكيج نم زدا مي بايست مجددا صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | پس از دریافت اصلاعات از سازنده در صورت نیاز محاسبات مجدد صورت می گیرد.
6 | كامنت پيشين: واحد اعداد در محاسبات Oily water Sump اصلاح گردد. (واحد احجام بجاي متر مكعب، متر نوشته شده است.) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | طول و عرض نواحی ذکر شده بر حسب متر گزارش شده و حجم کلی مخزن متر مکعب می باشد.
7 | نتايج محاسبات Oily water Sump با جدول ابتداي مدرك مطابقت ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | اصلاح گردید.
8 | كامنت پيشين: محاسبات ظرف قطره گير فلر پس از نهايي سازي محاسبات فلر قابل بررسي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | مورد تایید است.
9 | كامنت پيشين :محاسبات نازل ورودي براي تفكيگر 2101 و ظروف مشابهي كه بصورت نرمال سيال مايع ندارند مطابق Criteria مي بايست تصحيح گردد. (پاسخ پيمانكار قانع كننده نبوده چراكه در شبيه سازي هاي ارسالي هيچ گونه مايعي بصورت نرمال در ورودي تفكيكگر وجود نداشته است) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | سایز نازل ورودی، تنها متاثر از میزان جریان گاز ورودی یه این تفکیکگر ها می باشد.و حداقل میزان مایع ورودی صرفا جهت برقراری ارتباط درست بین فرمول ها بوده و تاثیری در سایزینگ نازل ندارد.
10 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-05355 | 2022-08-06 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: