## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DC-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0968 |  |  | Transmital Date: 17 May 2022
Document Title: Instrument & Control System Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0968 |  |  | Transmital Date: 17 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DC-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در قسمت 5.2.1 اشاره شده است كه هيچ ارتباط سيستمي بين سيستم ESD جديد و موجود وجود ندارد، اين مورد بر اساس بازديد ميداني و اطلاعات پروژه و مدارك وابسته اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | هیچ ارتباطی بین سیستم ESD جدید و موجود نیست و در همه ای مدارک به این نکته توجه شده است.
2 | با توجه به بازديد ميداني صورت گرفته و احتمال تغييرات در سيستم، در صورت تغيير در هر كدام از موارد مورد نظر براي پياده سازي سيستم هاي كنترلي، اين مدرك بروز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | مطابق با مدرک BLOCK DIAGRAM CONFIGURATION FOR CONTROL/ESD/F&G SYSTEM ، همه ی تغییرات اعمال گردید.
3 | در مورد ارتباط LT موجود با سيستم جديد و نوع پياده سازي كردن آن شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | مطابق با توافق انجام شده ، LT موجود با سیستم جدید ارتباطی ندارد.
4 | در قسمت 6.1، IP Rating براي تجهيزات outdoor مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | اعمال گردید.
5 | بازگشت به كامنت ارائه شده بر روي ديتاشيت ها، Accuracy كه در مدرك اشاره شده است با مدرك Specification for field instruments و استاندارد IPS چك گردد و يكسان سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | برسسی و اصلاح گردید.
6 | به Power supplies براي FACP اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | بررسی و اعمال گردید.
7 | بازگشت به كامنت هاي پيشين، جدولي براي در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به كانكشن هر يك از ادوات ابزاردقيق كه در اين بسته كاري كاربرد دارد در نظر گرفته شود. (اين جدول شامل اطلاعات Piping Connection و Instrument Connection باشد) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | بررسی و اعمال گردید.
8 | پيشنهاد مي شود كه تجهيزاتي كه در اين بسته كاري مورد استفاده قرار نمي گيرد حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | از آنجائیکه چند رویژن از این مدرک ارسال گردیده است امکان تغییر عمده وجود ندارد و همچنین سعی شده است مطالب غیر مرتبط در این مدرک استفاده نشود.
9 | موارد NACE براي تمامي تجهيزات ابزاردقيقي ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | در قسمت 6.1 به nace اشاره شده است.
10 | الزامات Piping and Pipeline Material Specification، براي تمامي تجهيزات اين پروژه ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | در بند 6.1 و6.1.3 به Piping and Pipeline Material Specification اشاره شده است
11 | Contact Rating در قسمت 6.2.4 مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | بررسی و اصلاح گردید.
12 | اطلاعات مربوط به CC/CP در اين مدرك قابل قبول و استناد نمي باشد. لازم به ذكر است كه در مدرك spec مربوطه نيز اطلاعات جامعي آورده نشده است. اطلاعاتي در مورد Material، نوع نصب، نوع كانكشن و .... براي اين تجهيزات كه قابل استناد براي ديتاشيت ها باشد در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | در مدرک SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION ، اطلاعات جامع در مورد cc/cp آورده شده است. و ملاک خرید برای این تجهیز دیتاشیت و مدرک specification می باشد.
13 | Pipe support ها 3" در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | در بند 6.2.11 ، stand pipe ها 3" می باشد.
14 | با توجه به كامنت مربوط به specifcation for field instrument بر روي محدوديت استفاده از LT هاي از نوع Displacer كه در اين بسته كاري بر روي Sump نيز قابل استناد مي باشد. موارد بر اساس نيازمندي هاي بسته كاري بررسي و در مدرك مربوطه ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04496 | 2022-06-01 | مطابق با آخرین رویژن P&ID ، نوع LTبه float تبدیل شده است ,اطلاعات مربوط به flaot در این مدرک آورده شده است همچنین اطلاعات جامعتر برای float در مدرک spec آورده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 31 May 2022 |  |  |  |  | Date: