## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1406 |  |  | Transmital Date: 1401/06/23
Document Title: Architectural Drawing For Utility Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-TR-1406 |  |  | Transmital Date: 1401/06/23
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق با Plot Plan و نحوه نمایش پلان معماری در این مدرک، جهت شمال حقیقی و شمال نقشه اشتباه ترسیم گردیده است. لذا اصلاح گردد. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
2 | سطح زیربنای تعریف شده برای این سازه با مدرک Plot Plan مغایر است. مورد تایید نیست |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | پلات‌پلن بر مبنای طرح معماری اصلاح خواهد شد.
3 | تمام اندازه‌گذاری‌ها بجز Elev. بر حسب میلیمتر درج شوند. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
4 | تعداد دهانه‌های این سازه با مدرک Plot Plan و Key Plan در مغایرت است. مورد تایید نیست. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | پلات‌پلن بر مبنای طرح معماری اصلاح خواهد شد.
5 | تراز مبنای سایبان درج شود. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
6 | شماره پکیج‌های مربوط به هر فونداسیون درج شود. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
7 | منظور از N2 Maker PK در نقشه چیست؟ نام‌گذاری‌های بر حسب مشخصات گفته شده در Plot Plan انجام پذیرد. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
8 | شماره نقشه فونداسیون تجهیزات تحت پوشش این سایبان در لیست مدارک مرجع درج شود. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
9 | از دیدگاه این امور سایبان بخش کمپرسور می‌بایست از سه جهت با دیوارهای پیرامونی پوشیده شود که در این طرح دیده نمی‌شود. این موضوع شفاف‌سازی شود. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | این طرح مطابق سایبان مشابه موجود در سایت طراحی و ارائه گردیده است.
10 | جرثقیل سقفی با درج ظرفیت آن مطابق با اسناد پیمان ترسیم و درج نشده است. اقدام گردد. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
11 | نمایش نمای سایبان از ۴ طرف الزامی است. لذا ترسیم گردد. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
12 | دیچ آب آلوده، آب باران و ... ترسیم نشده است. اقدام گردد. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
13 | ترسیم محدوده ترنچ‌های برق و ابزار دقیق به طور کامل نمایش داده شود. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
14 | جزییات کفسازی سایبان در مقاطع به طور کامل نمایش داده شود. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
15 | جنس لوله‌های آب باران تعیین شده در این مدرک مورد تایید نیست. اصلاح شود. |  | 01/2294/238589 | 1401/07/06 | اصلاح گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021