## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-GT-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1239 |  |  | Transmital Date:08/03/2022
Document Title: Geotechnical Investigation Report - W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-GT-TR-1239 |  |  | Transmital Date:08/03/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-GT-RT-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | با هماهنگی بخش DCC وضعیت IFA لحاظ گردید
2 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | گزارش ژئوتکنیک تهیه شده با در نظرگیری وضعیت موجود منطقه (حدود متعارف در اطراف محل گمانه ها وسایت) تهیه شده است و بدیهی است در صورتی که در آینده ساخت و سازی در منطقه انجام گیرد بر روی پروژه تاثیر گذار باشد. مانند ساخت سازه سنگین ، ایجاد جریان آب از بالادست و ... در محاسبات لحاظ نشده است
3 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | الف: در حریم و شعاع گمانه ها مسئولیت صحت نتایج با مشاور ژئوتکنیک است ب: مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان شعاع و حریم گمانه ها در ایستگاه ها 50 تا 100 متر و در مسیر خط لوله 200 تا 500 متر می باشد
4 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | مراجع ، استانداردها و نشریه های استفاده شده در تهیه گزارش به پیوست اضافه شد
5 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | سرفصل گزارش اصلاح گردید
6 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | گزارش منابع قرضه و پارامترهای اساس و زیر اساس در باز بینی بعدی ارائه می گردد
7 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | لایه های سنگی از جنس مارن به عمق 1.50 تا 3 متر شناسایی و ظرفیت باربری مجاز آن در عمق های مورد نظر رائه شده است
8 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | حفرات کارستی در لایه های آهکی در معرض آب های زیر سطحی ایجاد می گردد. در محدوده مورد مطالعه با توجه به عدم وجود سطح آب و عدم حضور لایه های آهکی احتمال رخداد پدیده کارت ناچیز خواهد بود . لیکن جهت اطمینان بهتر است محل محدوده مورد مطالعه پوشانده شود
9 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده است
10 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | منظور از "بخش 4-4-2-1-1" بخش مذکور ، در نشریه 360 می باشد که در متن گزارش شرح داده شده است
11 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | نتایج و توصیه های فنی در متن گزارش و پیوست ارائه شده است
12 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | گزارش گمانه ها در پیوست شماره 2 و نمودار ظرفیت باربری شالوده های سطحی با ابعاد و نسبت های طول به عرض مختلف در پیوست گزارش ارائه گردیده ا ست
13 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | در بخش 7-4 گزارش شرح داده شده است
14 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | روش های عمومی تثبیت بستر راه اضافه شد
15 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | موارد خواسته شده به متن اضافه گردید
16 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | توصیه های مورد نظر به متن اضافه شد
17 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | در لاگ گمانه ها در بخش پیوست ارائه گردید
18 |  |  | 1401-2294-196157 | 1401/06/05 | اصولا لایه سنگی بکر دارای نفوذ پذیری اندک می باشند که در لایه های سنگی مشاهده شده در محدوده نیز از جنس رسوبی بوده که دارای نفوذ پذیری بسیار پایینی است . این مهندسن مشاور با توجه به تجربیات قبلی و مراجع موجود در این زمینه اقدام به ارائه پیش بینی از وضعیت نفوذپذیری لایه ها در محل نموده است.
2
3
4
5
6
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Legend
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
Signature | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: