## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1314 |  |  | Transmital Date: 8/27/2022
Document Title:Calculation book for (CV,PSV,Pump & Line sizing) - Extension of Binak BC Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1314 |  |  | Transmital Date: 8/27/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-PR-CN-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | توضیحات و نتایج محاسبات به طور ناقص ارایه شده و لازم است مدرک فوق به طور کامل توسط مشاور مورد بازنگری قرار گیرد.مبانی محاسباتی و توضیحات مربوط به هر بخش (محاسبات شیرهای کنترل،شیرهای ایمنی،Line Sizing و محاسبات مربوط به پمپ) به مدرک اضافه گردد. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | اعمال گردید .
2 | لازم است فایل های شبیه سازی مربوط به Sizing شیرهای کنترلی و شیرهای ایمنی بررسی و اظهار نظر گردد. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | مورد تایید است.
3 | در بخش 3-4 صفحه 6 ، مجموع دبی جرمی مایع و گاز با دبی ارایه شده در مدرک PFD مربوطه همخوانی ندارد و لازم است دبی های جرمی مطابق با مدرک PFD در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | اطلاعات ارائه شده با مدرک PFD مطابقت دارد.
4 | سایز محاسبه شده برای شیرهای کنترلی مربوط به مسیر نفت در چندراهه ورودی قابل قبول نبوده و می باید توسط مشاور مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | محاسبات مربوطه با نرم افزار فیشر بروز رسانی شده و گزارش آن به همراه مدرک ارسال می گردد.
5 | در بخش 5 صفحه 7، لازم ایت برای هر PSV سناریوهای متفاوت (Block Outlet , Fire) در کنار هم و در یک جدول ارایه و سناریو مورد استفاده در Sizing بر اساس Maximum Relieving Rate مشخص گردد. همچنین لازم است فایل Hysys مربوط به بررسی سناریوهای Fire و Block Outlet شیرهای ایمنی ارایه گردد. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | اعمال گردید . همچنین به استحضار می رساند محاسبات شیرهای PSV با استفاده از نرم افزار VALVESTAR صورت پذیرفته و ورودی ها بر اساس مدارک PFD منیفولد انجام شده است.
6 | در بخش 6 صفحه 10 ، لازم است توضیحات مربوط به مبانی محاسبات و همچنین مشخصات تلمبه به طور کامل ارایه گردد. همچنین اطلاعات فرآیندی (دبی، چگالی سیال و ...) و خلاصه نتایج محاسبات (اختاف فشار، توان هیدرولیکی، NPSHA و ....) به این بخش اضافه گردد. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | اعمال گردید.
7 | در بخش 7 صفحه 11 ، هیچگونه توضیحی در خصوص مبانی محاسبات انجام شده ارایه نشده است.لازم است علاوه بر توضیحات و مبانی محاسبات مربوط به Line Sizing و مشخصات خطوط مورد بررسی (مانند مبدا و مقصد خطوط، شماره نقشه P&ID ، شرایط فرآیندی و طراحی) ، نتایج محاسبات ارایه شده در پیوست 4 نیز به طور خلاصه در این بخش ارایه گردد. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | اعمال گردید .
8 | چگالی در نظر گرفته شده جهت محاسبات شیرهای کنترلی برابر با 993 کیلوگرم بر متر مکعب بوده استکه می بایست مورد بررسی مجدد قرار گیرد. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | طی محاسبات جدبد این مورد نیز اصلاح گردیده است.
9 | سایز شیرهای کنترلی در نظر گرفته شده برای موقعیت جدید با وضعیت شیرهای موجود و شرایط عملیاتی کنونی همخوانی نداشته است لذا ضروری است مورد برررسی مجدد قرار گیرد. |  | 1401-2294-280775 | 1401/08/03 | برای هر یک از شیرهای کنترلی محاسبات لازم جهت تعیین Cv جدید با نرم افزار Fisher صورت گرفته و نتایج و گزارش محاسبات ارایه می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date:
0.86166