## PEDCO
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1066 |  |  | Transmital Date: 12 Jun 2022
Document Title: Instrument /F&G Cable List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1066 |  |  | Transmital Date: 12 Jun 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اين مدرك با مدرك Instrument Index مغايرت دارد براي مثال ZA-2102A. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04840 | 2022-06-22 | مدارک مجدد بررسی و همسان سازی گردید
2 | با توجه به امكان تغيير در مدارك مرتبط، موارد در اين مدرك نيز اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04840 | 2022-06-22 | مدرک حاضر با توجه به تغییرات مدارک رفرنس اصلاح گردید
3 | تگ JB ها با مدرك Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram تناقض دارد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. |  |  | 2022-06-22 | مدارک مجدد بررسی و همسان سازی گردید
4 | ستون P&ID اضافه گردد. |  |  | 2022-06-22 | مدرک مرجع Control system i/o list و ESD I/O List و F&G I/O List می باشد هر گونه تغییر در مدارک رفرنس ، این مدرک اصلاح می شود از طرفی برای سیگال های F&G و Inteface بین سیستم ها و IRP ، صفحات pid وجود ندارد لذا ستون pid اضافه نگردید.
5 | در خصوص كابل كشي بين LCP ها و سيستم كنترل مركزي شفاف سازي صورت پذيرد. |  |  | 2022-06-22 | در این نسخه همه سیگنال های مربوط به LCP پکیج ها و کمپرسور ها اضافه گردیده است.
6 | تعداد JB ها با مدرك Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram تناقض دارد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. |  |  | 2022-06-22 | مدارک مجدد بررسی و همسان سازی گردید
7 | مدرك مذكور با مدرك spec مربوط به كابل ها تناقض دارد (براي مثال به كامنت هاي شماره 7 و 8 مراجعه شود). موارد مجددا بررسي گردد. |  |  | 2022-06-22 | مدرک مجدد بررسی گردید
8 | بر اساس spec مربوط به كابل ها، For Discrete Signals (24VDC & 110/230 VAC start/stop command, 24VDC N.I.S. solenoid valve, 48 VDC solenoid valve…) 2.5 mm2 cross section در نظر گرفته شود. |  |  | 2022-06-22 | با توجه به SPEC مربوطه ، همه سیگنال های که برق 600/1000 نیاز دارند 2.5 در نظر گرفته شده است.( در مدرک سیگنال های که 600/1000 نیاز دارند مشخض شده است )
9 | بر اساس spec مربوط به كابل ها، Cross Section: 2.5mm2 براي Horn در نظر گرقته شده است. |  |  | 2022-06-22 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 22 Jun 2022 |  |  |  |  | Date: