## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1064 |  |  | Transmital Date:6/11/2022
Document Title: Architectural Drawing For Gas Compressors Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1064 |  |  | Transmital Date:6/11/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | دهانه‌های میانی بدون پوشش سایه‌بان تعیین شده که مورد تایید نیست. مقتضی است برای انجام فعالیت‌های تعمیراتی، بهره‌برداری و ... پوشش سراسزی این استراکچر نمایش داده شود. |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | مسقف کردن این سایبان با توجه به شرایط ایمنی و احتمال انباشت گاز و خطرات احتمالی اینچنینی امکان پذیر نیست. در اینخصوص تجربیات مربوط به وضع موجود ایستگاه نیز مورد توجه قرا گرفته است.
2 | محل دیچ آب های آلوده، آبهای تمیز، کالکشن پیت، ترنچ‌های برق/ابزار دقیق و ... نمایش داده شود. |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | در layout اعمال گردید و به مدارک مربوطه در بخش سیویل جهت جزئیات بیشتر ارجاع داده شده است.
3 | محل درزهای انقباضی و Cold Joint تعیین و نمایش داده شود. |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | سازه این سایبان به صورت پیوسته طراحی گردیده است و با توجه به تحلیل حرارتی در این خصوص متناسبا ارائه شده است. در صورت تغییری در سازه، متعاقبا در نسخه های بعدی معماری ارائه خواهد شد.
4 | شیب‌بندی کف محوطه زیر سایه‌بان نمایش داده شود. |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | کف سایبان در محوطه بتنی به صورت یکپارچه قرار دارد و با تطابق با نقشه های سیویل این مورد اعمال گردید
5 | جنس و تیپ Drain Pipe به گالوانیزه ۴ اینچ با ضخامت استاندارد تغییر یابد. همچنین این لوله می‌بایست از کف به سایه‌بان به دیچ آبرو متصل گردد. |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | جنس لوله اصلاح شد. فاصله دیچ آب تمیز (باران) تا شلتر ۱۲ متر است که امکان اتصال لوله به این دیچ با توجه به بعد مسافت و نیاز به شیب امکان‌پذیر نیست. آب با توجه به شیب بندی محوطه به سمت دیچ های در نظر گرفته شده حرکت می کند.
6 | Notes نقشه دارای کاستی‌هایی اس، تکمیل گردد. |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | اعمال گردید
7 | نقاط ارتفاعی مرجع و جانمایی سایه‌بان تعیین و درج گردد |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | اعمال گردید
8 | پله به همراه پلتفرم با دسترسی مناسب به جرثقیل سقفی تعبیه و نمایش داده شود. |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | تیر جرثقیل در طول کل سایبان به طور پیوسته حرکت می کند و اگر پلتفرم پشت جرثقیل در نظر گرفته شود، تیر طولی حدود یک متر به داخل دهانه شیفت پیدا می کند. دسترسی برای تعمیرات اینگونه از جرثقیل ها به صورت موضعی و به وسیله بالابر موقت انجام می گیرد.
9 | در مدرک محاسبات روشنایی شلتر کمپرسورهای گاز، برای هر سه کمپرسور یک سایبان یکپارچه دیده شده که با این مدرک مغایرت دارد. مقتضی است این مغایرت رفع گردد. |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | مدرک روشنایی به اشتباه قبل از تایید مدارک معماری ارسال شده است. مدرک مذکور پس از تایید مدرک معماری مجددا اصلاح و ارسال می گردد.
10 | با توجه به اینکه تاکنون سازنده کمپرسورها مشخص نشده است، لذا در این مرحله در خصوص دهانه و ارتفاع سایبانها نمی‌توان اظهار نظر کرد. |  | 1401-2294-111567 | 1401/03/31 | ابعاد و اندازه های در نظر گفته شده بر اساس پیشنهادات دریافتی از سازندگان معتبر این نوع تجهیز و همچنین بر اساس تجربیات قبلی و وضع موجود استخراج شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: