## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: Data Sheets For Pig Signaler |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0888 |  |  | Transmital Date: 01 May 2022
Document Title: BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0010_D01 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0888 |  |  | Transmital Date: 01 May 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0010_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrumentation Comments
1 | مسئوليت تعداد و انواع ادوات ابزار دقيق بر عهده پيمانكار مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | ملاحظه گردید.
2 | با توجه به نهايي نبودن مدارك پيش نياز مانند P&ID، در صورت تغييرات موارد در مدرك نيز اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | مدرک مطابق با آخرین تغییرات P&ID و hazop recommendation report ، ویرایش گردید.
3 | در صورت ارائه Switch و Indicator (‌ZI/ZS) در كنار هم، عنوان مدرك اصلاح گردد. لازم به ذكر است كه اين كامنت در MDL نيز ارائه مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | مطابق با جلسه ی hazop recommendation report (بند 145) ، ZS-3201 به (ZI-3201 (pig signaler indicator تبدیل گردد. همچنین این عناوین در MDL پروژه می باشد در صورت نیاز به تغییر عنوان، این کامنت روی MDL پروژه آورده شود.
4 | Valve Type و Directivity شفاف سازي شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | valve type و directivity برای این pig signaler بصورت not applicable می باشد.
5 | Type of protection براي ZS-3201 مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | مطابق با جلسه ی hazop recommendation report (بند 145) ، ZS-3201 به (ZI-3201 (pig signaler indicator تبدیل گردد همچنین type of protection برای تمام pig signaler indicator در بند 27 , 28 آورده شده است.
6 | Gland و Plug ها شفاف سازي گردد كه توسط وندور تهيه مي گردد يا تحت عنوان MTO جداگانه ارائه گرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | gland و plug در MTO For Instrument Junction box and Gland آورده می شود.
7 | Electrical connection 20 * 1.5 در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | مطابق با جلسه ی hazop recommendation report (بند 145) ، ZS-3201 به (ZI-3201 (pig signaler indicator تبدیل گردد و نیازی به electrical connection نیست
8 | شماره رويژن P&ID مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-04313 | 2022-05-22 | اعمال گردید.
Process Comments
9
10
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 18 May 2022 |  |  |  |  | Date: