## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0001_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1107 |  |  | Transmital Date: 22-Jun-2022
Document Title: Calculation Note For Outdoor Area Lighting System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0104-EL-TR-1107 |  |  | Transmital Date: 22-Jun-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0001_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | در قسمت مراجع مدارک ذیل اضافه گردند. |  | 1401-2294-135326 | 1401-04-19 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید. لازم به ذکر است در این پروژه مدرکی با عنوان Overall Electrical Equipment Layout جداگانه وجود ندارد و در هر ساختمان محل جانمایی تجهیزات نشان داده شده است.
PLOT PLAN OVERALL ELECTRICAL EQUIPMENT LAYOUT HAZARDOUS AREA CLARIFICATION
2 | تعداد و چیدمان چراغ ها به نحوی است که بخشی از محیط سایت فاقد روشنایی استاندارد و مناسب می باشد و نقاط تاریک و سایه در برخی نقاط مشاهده می گردد. |  | 1401-2294-135326 | 1401-04-19 | مطابق با Value Chart ارسالی، روشنایی مطابق با جدول استاندارد IPS-E-EL-100 که در مدرک نیز ذکر شده، در نظر گرفته شده است.
3 | برای طراحی روشنایی می بایست تمامی ساختمان ها، شلتر ها و پکیج ها، توسط المان های موجود در بانک نرمافزار با ابعاد مشخص واقعی و به صورت 3بعدی شبیه سازی شوند و در محاسبات روشنایی نرم افزار لحاظ گردند. |  | 1401-2294-135326 | 1401-04-19 | تمامی ساختمان ها، شلتر ها و پکیج ها مدل گردید.
4 | میزان شدت روشنایی متوسط افزایش یابد. |  | 1401-2294-135326 | 1401-04-19 | روشنایی مورد نیاز مطابق با جدول استاندارد IPS-E-EL-100 در نظر گرفته شد.
5 | در ضلع شمالی واحد جهت پخش نور بهتر تعداد پایه از سه به چهار عدد افزایش پیدا کند، همچنین افزایش تعداد نورافکن ها بر روی هر پایه تا چهار عدد جهت افزایش میزان شدت نور، نیز بلامانع است. همچنین برای ضلع شمالی استفاده از تاور های موجود مربوط به روشنایی فنس مورد تایید نیست. |  | 1401-2294-135326 | 1401-04-19 | با توجه به محاسبات صورت پذیرفته و همچنین استفاده از چراغ های فلورست برای تجهیزات داخلی سایت و با در نظر گرفتن سه پایه چراغ برای روشنایی محوطه، روشنایی مورد نظر اخذ شده است و همچنین بر روی تاور های موجود در ضلع شمالی چراغی اضافه نگردید.
6 | در ضلع جنوبی واحد، استفاده از تاورهای موجود به منظور اضافه کردن نورافکن های پروژه در صورتی کابل ها و فیدر ها در حالت اضافه بار قرار نگیرند و افت ولتاژ نیز از حد مجاز افزایش نیابد، بلامانع است، لذا، لازم است، محاسبات مربوطه ارائه گردد. |  | 1401-2294-135326 | 1401-04-19 | برای چراغ های روشنایی اضافه شده کابل مجزا و تجهیزات مورد نیاز در نظر گرفته می شود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 06-Jul-22 |  |  |  |  | Date: