## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1496 |  |  | Transmital Date: 15-Oct-2022
Document Title: Calculation Note For Lighting System of Well Pads Area |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0107-EL-TR-1496 |  |  | Transmital Date: 15-Oct-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-SSGRL-PEDCO-110-EL-CN-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | فایل Attachment محاسبات در سامانه بارگزاری نشده است. |  | 1401-2294-284217 | 1401-08-07 | اصلاح گردید.
2 | با توجه به اینکه محوطه چاه دارای فنس بوده و جهت حفاظت از تاسیسات و مسائل امنیتی، حراست بصورت تمام وقت در محل چاه مستقر می باشد، تامین حداقل روشنایی در محوطه الزامی است، لذا می بایست مدرک براین اساس بازنگری گردد. |  | 1401-2294-284217 | 1401-08-07 | 1- بر اساس اسناد اولیه پروژه، دو عدد پایه روشنایی 15 متری به همراه 4 عدد چراغ از نوع متال هالید (مطابق با استاندارد پروژه) در نظر گرفته شده است که محاسبات روشنایی نیز بر این اساس است. ولی با توجه به مذاکرات انجام شده با آن کارفرمای محترم، محاسبات روشنایی با دو طرح مجزا یکی با 6 عدد چراغ متال هالید و دیگری با 6 عدد چراغ LED بر روی هر پایه انجام شده که به پیوست می باشد. ولی نتیجه محاسبات نشان داده است که افزایش تعداد چراغ بر روی هر پایه با توجه به ابعاد محوطه و محدودیتهای جانمایی، بسیار کم تاثیر خواهد بود و می بایست پایه اضافه نمود که مخالف شرح کار پروژه است. از اینرو جهت عدم ایجاد مغایرت با اسناد اولیه پروژه تعداد 4 عدد چراغ متال هالید با وجود دو پایه 15 متری ملاک کار خواهد بود که در مدرک جانمایی نیز نمایش داده می شود. لذا از آن کارفرمای محترم خواهشمند است جهت نهایی سازی، تأییدِ این طرح را در دستور کار خود قرار دهد. 2- در خصوص روشنایی دور ساختمانها ذکر این نکته ضروری است که هدف از روشنایی ایجاد لوکس مورد نیاز (10 لوکس) جهت رفت و آمد می باشد. لذا چراغهای از نوع Bulkhead انتخاب شده است. چراکه با توجه به عبور و مرور در محوطه و انتقال تجهیزات، این نوع چراغ به واسطه مساحت بسیار کمتر در برابر صدمات مکانیکی محافظت بهتری دارد. همچنین برای این چراغ می توان از گارد محافظ استفاده نمود که در مجموع چراغ مناسبتری نسبت به چراغ فلورسنت خواهد بود.
3 | با توجه به اینکه طراحی انجام شده مغایر با نقطه نظرات پیشین این امور در نامه 01/2294/213820 مورخ 1401/06/15 می باشد، لذا مدرک عودت می گردد. |  | 1401-2294-284217 | 1401-08-07 | این مدرک مورد بازنگری قرار گرفته است و مجددا ارسال می گردد. همچنین توضیحات در بند دوم ارائه شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 29-Oct-22 |  |  |  |  | Date: