## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For Temperature Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | فهرست مدارک مرجع تکمیل گردد. (به عنوان مثال: مدرک Hazardous Area Classification Layout اضافه گردد.) |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم، این مدرک به مدارک مرجع اضافه شد.
2 | به نام و شماره مدرک مرجع برای Environmental Conditions اشاره گردد. |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | مرجع برای Environmental Conditions مدرک Process Basis Of Design با شماره مدرک BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DB-0001 می باشد که در رفرنس ها به آن اشاره شده. همچنین در Note 10 اضافه شد.
3 | در صفحه چهارم مدرک ، Note 4 : متریال Tag Plate به صورت دقیق ذکر گردد. |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | اصلاح شد.
4 | دامنه المان تشخیص دما در برخی موارد کمتر از دمای طراحی می باشد. |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | اصلاح شد.
5 | عبارت Weather Protection به Ingress Protection تغییر یابد. |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم عنوان این سطر اصلاح شد.
6 | ردیف مربوط به RFI Protection اضافه گردد. |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم این سطر اضافه شد.
7 | ردیف مربوط به Tropicalisation اضافه گردد. |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم این سطر اضافه شد.
8 | مقادیر وارد شده برای Insertion Length می بایست بر اساس استاندارد IPS اصلاح گردد. |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | اصلاح شد.
9 | ادوات ذکر شده در مدرک می بایست با آخرین ویرایش مدرک P&ID مطابقت داشته باشد. (به عنوان مثال TIT-2134B در P&ID موجود نیست.) |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | مدارک بخش Instrument بر اساس آخرین رویژن P&ID تهیه شده اند. در رویژن مورد نظر، تگ Temperature Transmitter سهوا به جای TIT-2134B با TIT-2134A نامگذاری شده بود که در رویژن جدید P&ID اصلاح شده است.
10 | ردیف مربوط به Write Protect اضافه گردد. |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | مطابق درخواست کارفرمای محترم و عطف به بخش 8.0 مدرک Specification for Instruments این خاصیت برای ترانسمیترهایی که SMART هستند و سیگنال آنها به ESD SYSTEM می رود، لازم هست و در مدرک دیتا شیت با عنوان Note 2 در ستون Tag Name اضافه شد.
11 | چنانچه مدرک شامل TEMPERATURE SWITCH نباشد، عبارت SWITCH از عنوان مدرک حذف گردد. |  | 1401-2294-27197 | 1401/01/28 | اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: