## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
Document Title: Data Sheets For Temperature Transmitter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-0750 |  |  | Transmital Date: 27 Mar 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID نهايي نشده و مدرك Index ارائه نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این مدرک با توجه به آخرین نسخه مدرک I.O LIST و P&ID تهیه شده است. بدیهی است تغییرات آینده روی مدارک پایه، در همه مدارک لحاظ و به روز خواهند شد.
2 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این مدرک با توجه به آخرین نسخه مدرک Specification for instrumentation تهیه شده است. بدیهی است تغییرات آینده روی مدارک پایه، در همه مدارک لحاظ و به روز خواهند شد.
3 | موارد مربوط به PURCHASINGDATA از VTA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اعمال شد.
4 | Description مربوط به سرويس ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | انجام شد.
5 | تمام موارد مربوط به ديتاشيت براي تمام تگ ها پر شود. موارد خالي قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح شد.
6 | صفحات 7 , 8 در مدرك وجود ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح شد.
7 | طبق مدرك specification for instrumentation؛ Process connection for thermowells shall be at least 300# ANSI در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح شد.
8 | لطفا در مورد Projection Length شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این آیتم، منتظر محاسبات واحد Piping بوده و با توجه به مدل PDMS اندازه ها در دیتا شیت به روز شد.
9 | بر اساس جنرال نوت 3 و مدارك ابزار دقيقي، P&ID هاي مربوطه اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | در نسخه بعدی P&ID اصلاح خواهد شد.
10 | بر اساس مدرك specification for instrumentation، Intrinsically Safe EExia suitable for Zone1- IIB T4. در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | مطابق محاسبات Safety و مدرك specification for instrumentation اصلاح شده، ZONE 2 برای ابزار دقیق مناسب هست.
Process Comments
11 | فشار عملياتي آيتم هاي 1و 2 تصحيح گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | اصلاح شد.
12 | دليل عدم ذكر الزامات NACE براي برخي از تگ ها نا مشخص مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | عطف به مدرک Piping Material Specification با شماره مدرک BK-GCS-PEDCO-120-PI-SP-0001 ، برای Piping Class های CS00 و FS00 نیاز به NACE نیست.
Piping Comments
13 | ويرايش تمام P&ID ها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03950 | 2022-04-17 | این مدرک با توجه به آخرین نسخه مدرک P&ID تهیه شده است. بدیهی است تغییرات آینده روی مدارک پایه، در همه مدارک لحاظ و به روز خواهند شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Apr 2022 |  |  |  |  | Date: