## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W046S-PEDCO-110-CV-DW-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1230 |  |  | Transmital Date: 1-AUG-2022
Document Title: Rough Grading Plans -W046S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1230 |  |  | Transmital Date: 1-AUG-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W046S-PEDCO-110-CV-DW-0001-D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | رعایت الزامات فرآیندی و مکانیکی در تعیین تراز ارتفاعی گودال سوخت نسبت به لوکیشن کلاملا الزامی است. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | رعایت می گردد. تراز ارتفاعی گودال سوخت بر اساس اسناد و نقشه های پایه است و هم چنین تمهیدات لازم برای خط لوله گودال سوخت در مدارک مرتبط مکانیک و فرآیند درنظر گرفته شده است.
2 | در نقشه طول جاده دسترسی گودال سوخت از 116 به 126 متر افزایش یافته استکه متفاوت از نقشه های کارفرما می باشد. بنابراین اعلام می گردد که تبعات هرگونه تغییر بر عهده و مسئولیت آن شرکت بوده و کارفرما هیچ ادعائی را نمی پذیرد. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | موقعیت گودال سوخت با هماهنگی و طبق صورت جلسه مربوطه جانمایی گردیده است. جاده دسترسی به گودال سوخت نیز بر اساس نقشه‌برداری جدید مسیریابی شده است و کمی انحراف از اسناد قرارداد بعلت ملاحظات اجرایی و بهینه کردن عملیات خاکی می‌باشد. بر اساس نقشه برداری دقیقی که انجام شده، با افزایش 10 متری جاده گودال سوخت، موقعیت مرکز گودال سوخت به نحوی تنظیم می گردد که حجم عملیات خاکی (بخصوص خاکریزی) کاهش می یابد و گودال سوخت منطبق بر توپوگرافی منطقه می گردد.
3 | در نقشه ی مدل مربوط به گودال سوخت، اشاره به RGL:52.00 شده است. مقتضی است با ترسیم برش از این گودال، ارتفاع اشاره شده، نمایش داده شود. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اصلاح شد.
4 | جداول Cut & Fill Volume و Total Volume (Location W046S) در نقشه حذف گردند. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اعمال شد.
5 | عناوین و مشخصات نقشه ها در تمامی شیت ها درج گردند |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اعمال شد.
6 | در بخش Symbols، نشانه ی دیوار (حائل و پلکانی) افزوده شود. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اعمال شد.
7 | در فایل PDF مدارک، کدهای ارتفاعی چاه محل و ... درج شوند. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اعمال شد.
8 | در نقشه طبق Plot Plan محل های Fence&F.T.&F.F.& D.G.& S.G.& S.R.&W.T. ترسیم گردند. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اعمال شد.
9 | پیرو بند 8، پروفیل های عرضی می بایست مجددا بازنگری شوند |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اعمال شد.
10 | در بخش Note، توضیحات در خصوص خط پروژه افزوده شود. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اعمال شد.
11 | شماره توپوگرافی اولیه مهندسی نقشه برداری کارفرما در مدارک درج شود. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اعمال شد.
12 | شیب بندی نمایش داده شده برای محوطه چاه نامفهوم و ناقص است. مقتضی است با ترسیم خط الراس و خط القعر محوطه و درج کدهای ارتفاعی، با ذکر درصد شیب لازم اصلاحیات انجام پذیرد. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | اعمال شد. شیت سوم بدین منظور به نقشه اضافه شد.
13 | با مراجعه به مقاطع عرضی ارائه شده محوطه چاه، دیتایل های اجرایی مربوط به Berm تهیه و به مدرک افزوده گردد. |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06 | جزئیات مورد نظر در نقشه های استانداردی که ارجاع داده شده، قرار دارد.
14 | نقشه Rough Grading Fill Typical Section (Location) |  | 01-2294-197967 | 1401/06/06
| ضخامت مربوط به Gravel مطابق با اسناد پیمان اصلاح شود |  |  |  | بر اساس هماهنگی های پیشین درنظر گرفته شده است.
| Hatch مربوط به لایه های خاکریزی، متفاوت نسبت به یکدیگر ترسیم گردند. |  |  |  | اعمال شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: