## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0026_D05 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1373 |  |  | Transmital Date: 07/Sep/2022
Document Title: Mechanical Data Sheets for Diesel Pump |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0109-ME-TR-1373 |  |  | Transmital Date: 07/Sep/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0026_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | میزان اختلاف فشار ذکر شده با آخرین ویرایش مدرک P&ID همخوانی ندارد که ضروریست یکسان سازی گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | مطابق آخرین ویرایش مدرک P&ID و همچنین آخرین ویرایش دیتاشیت فرآیندی اصلاح گردید.
2 | میزان فشار خروجی و Diff.Pressure مندرج در مدرک با اسناد پایه مغایرت دارد. لطفا در این خصوص شفاف سازی گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | مطابق آخرین ویرایش مدرک P&ID و همچنین آخرین ویرایش دیتاشیت فرآیندی اصلاح گردید.
3 | سایز و کلاس فلنج ورودی و خروجی برابر در نظر گرفته شده است که می بایست اصلاح گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | مطابق استاندارد IPS-M-PM-115 ، کلاس فلنج های ورودی و خروجی پمپ های یک و دو طبقه می بایست یکسان باشد. همچنین مطابق مدرک P&ID سایز خطوط ورودی و خروجی پمپ 2 اینچ می باشد که در نوت شماره 13 به آن اشاره و بخش مربوطه در دیتاشیت نیز اصلاح گردید.
4 | فشار Shut-off پمپ نسبت به اسناد پایه مغایرت دارد. از آنجا که در این مرحله با سازندگان مذاکره صورت نگرفته است دلیل آن بیان گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | مطابق دیتاشیت فرآیندی فشار Shut-off پمپ 2.1 barg می باشد که در مدرک مکانیکال در نوت شماره 31 به آن اشاره شده است.
5 | میزان NPSHA محاسبه و در مدرک قید گردد. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | مطابق آخرین ویرایش دیتاشیت فرآیندی، میزان NPSHA 10 متر تعیین شده که پیش از این در مدرک مکانیکال ذکر گردیده بود.
6 | با توجه به بند قبل یادداشت شماره 7 و 19 اصلاح گردند. |  | 01/2294/325671 | 1401/09/02 | نوت های شماره 7 و 19 بصورت General بوده و با توجه به NPSHr پمپ (که در مرحله پیشنهاد فنی سازنده مشخص می گردد) و میزان انحراف از NPSHA ضرورت انجام تست تعیین می گردد. با این حال اگر کارفرمای محترم نظری غیر از موارد یاد شده دارد خواهشمند است موارد مد نظر خود را بصورت شفاف بیان نماید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: H. Adineh | Signature | M.Fakharian
| Date: |  |  |  |  | Date: 12/03/2022