## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1307 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
Document Title: P&ID - Gas Compression Inlet Gas Pipeline (Golkhari) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1307 |  |  | Transmital Date: 8/24/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0003_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اطلاعات مربوط به PR-2202 در مدرک درج گردد. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | تجهیز PR-2202 در شرح خدمات این پروژه نمی باشد و اطلاعات آن در مدارک طراحی پایه نمی باشد. اطلاعات تجهیز پیش گفته بر اساس اطلاعات دریافتی از کارفرمای محترم تکمیل گردید.
2 | افزایش کلاس فشاری شیرهای ESDV-2102 و FCV-2102 به #600 منطقی نیست؛ حال آنکه با توجه به فشار کلاستر گلخاری_فشار عملیاتی 250 پام نسبی و فشار طراحی 42بار) و ضمن در نظر گرفتن توصیه شماره 7 مدرک HAZOP REPORT FOR COMPRESSOR STATION کلاس فشاری #300 برای شیرهای مذکور کفایت می کند. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | باتوجه به اطلاعات دریافتی از کارفرمای محترم در مدرک FOR SEPARATOR & TRANSFER PUMPS OF GOLKHARI 3 PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM به شماه مدرک "GL-GLBC-NDCO-120-PR-DW-0054" کلاس خط ورودی از خط لوله گلخاری برابر با 600# در نظر گرفته شده است.
3 | شماره سریال،کلاس فشاری و حد مجاز خوردگی برای خط ورودی گلخای به ایستگاه جدید تقویت فشار نسبت به ویرایش قبلی P&ID تغییر کرده است که بایستی اصلاح شود.شماره سریال در نظر گرفته شده برای خط مذکور با شماره سریال خط ورودی بینک به ایستگاه جدید تقویت فشار یکی است.همچنین با توجه به توضیحات بند قبل کلاس فشاری #300 برای این خط مناسب است.در خصوص حد مجاز خوردگی (C.A) نظرات ادارات ذی ربط استعلام گردد. P&ID-D03: GAS-111-0008-AN07-8"-PT P&ID-D04: GAS-111-0001-FN05-8"-PT |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | تغییرات شماره سریال وکلاس فشاری بر اساس اطلاعات دریافتی از کارفرما بوده. یکسان بودن دو خط فوقالذکر اصلاح گردیده است. در خصوص حد مجاز خوردگی باید 6 میل متر باشد.در صورتی که رده فشاری 600 باشد می بایست کلاس FN07 انتخاب گردد.
4 | توصیه شماره 8 از مدرک HAZOP REPORT FOR COMPRESSOR STATION اعمال شود. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | توصیه شماره 8 از مدرک HAZOP REPORT FOR COMPRESSOR STATION در غالب NOTE 6 در مدرک ذکر گردید.
5 | توصیه شماره 9 از مدرک HAZOP REPORT FOR COMPRESSOR STATION اعمال شود. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | اعمال گردید.
6 | با توجه به اینکه ارسال H2S به فضای آزاد خطرناک است، هدف از در نظر گرفتن انشعاب زیر چیست؟ در صورت استفاده به منظور PURGE توضیحات اصلاح گردد. GAS-111-0081-AN07-2"-PT (START UP VENT TO SAFE AREA) |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | خط مذکور به منظور PURG خط لوله گلخاری در نظر گرفته شده است. در صورتی که عملیات PURG با گاز بی اثر انجام شود از نشعاب فوق استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است تخلیه سیال هیدروکربنی خط لوله گلخاری یک انشعاب به شبکه فلر نیز در نظر گرفته شده است.
7 | کلاس فشاری و حد مجاز خوردگی برای خط لوله زیر نسبت به ویرایش قبلی P&ID تغییر کرده است که بایستی اصلاح شود.با توجه به توضیحات بند 2 نظرات کلاس فشاری #300 برای این خط مناسب است. در خصوص حد مجاز خوردگی (C.A) نظرات ادارات ذی ربط استعلام گردد. P&ID-D03: GAS-111-0010-AN07-2"-PT P&ID-D04: GAS-111-0010-FN05-2"-PT |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | رجوع شود به پاسخ بند 2 فوق
8 | نماد تغییر کد کلاس خط، بعد از خط زیر در مدرک درج گردد. GAS-111-0010-FN05-2"-PT |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | اعمال گردید.
9 | در توضیحات تعیین محدوده B.L ایستگاه تقویت فشار، عبارت BY PIPELINE GCS CONTRACTOR به BY GCS CONTRACTOR اصلاح شود. |  | 1401-2294-281080 | 1401/08/03 | در توضیحات تعیین محدوده B.L ایستگاه تقویت فشار، عبارت BY PIPELINE GCS CONTRACTOR وجود ندارد و تمامی محدوه هایی که در شرح خدمات این پیمانکار می باشد با عبارت BY GCS CONTRACTOR و تمام محدوده هایی که در شرح خدمات پیمانکار خط لوله گلخاری می باشد با عبارت BY PIPELINE CONTRACTOR نمایش داده شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021